智能消防主机联网监控系统采购项目

项目编号：广财大招（货）【2018】004号

招

标

文

件

招投标中心 编制

2018年6月20日  发布

温馨提示

为避免各投标人因投标文件编制失误导致投标无效，提醒以下事项，请特别注意:

- 招标文件第17页“3.3.5.1”条款及“3.3.5.2”条款要求投标人所提交的投标文件须装订成册，须清楚标明“正本”或“副本”，须密封完好。

- 招标文件第14页“3.1.3合格投标人”中“3.1.3.1”条款要求提交的《营业执照》副本或事业单位法人证书或法人登记证书复印件，须加盖投标人公章。

- 招标文件第33页“6.1投标函”为必要文件（不得改变格式），必须加盖投标人公章，必须有法定代表人或代理人亲笔签名，否则，作无效处理。

- 招标文件第35页“6.2价格文件”为必要文件（不得改变格式），必须按要求填写小写金额和大写金额，必须加盖投标人公章，必须有法定代表人或代理人亲笔签名，否则，作无效处理。

- 招标文件第47页“6.6.3法定代表人证明书”为必要文件（不得改变格式），必须加盖投标人公章，必须有法定代表人亲笔签名，否则，作无效处理。

- 招标文件第48页“6.6.4授权委托书”为必要文件（不得改变格式），必须加盖投标人公章，必须有法定代表人亲笔签名，必须有代理人亲笔签名,否则，作无效处理。

以上提醒事项均来源于招标文件，仅供参考，请各投标人认真阅读、理解招标文件，并严格按照招标文件要求进行与投标有关的一切事宜。如因投标人原因（包括但不限于以上事项）导致投标无效，采购人概不负责

目录

第一部分投标邀请函	1

第二部分  项目内容及需求	3

2.1	项目概况	3

2.2	采购内容	3

2.3	技术要求	4

2.4	商务要求	11

第三部分  投标人须知	14

3.1	说明	14

3.2	招标文件	14

3.3	投标文件	15

3.4	开标	18

3.5	评标委员会	19

3.6	评标	19

3.7	定标	20

3.8	中标	20

3.9	异议	20

3.10	投诉	21

3.11	合同的订立和履行	21

3.12	适用法律法规及学校管理办法	21

3.13	禁止事项	21

3.14	保密事项	22

3.15	投标人知悉	22

第四部分  评标办法、步骤及标准	23

4.1	评标方法	23

4.2	评标步骤	23

4.3	评标标准	26

第五部分  合同格式及主要条款	31

第六部分  投标文件格式	33

6.1	投标函	33

6.2	价格文件	35

6.3	技术文件	36

6.4	商务文件	41

6.5	承诺书	44

6.6	投标资格文件	45

6.7	投标文件自查清单（仅供提示）	49

# 第一部分投标邀请函

各潜在投标人：

根据《广东财经大学招标投标管理办法》有关规定，我校拟通过公开招标方式选定一家供应商为我校提供智能消防主机联网监控系统设备及相关服务。欢迎符合资格条件的供应商前来投标。有关事宜如下：

- 项目名称：智能消防主机联网监控系统采购项目

- 项目编号：广财大招（货）【2018】004号

- 投标最高控制价：￥29.25万元

- 报名及购买招标文件方式

符符合资格条件的企业请在2018年6月22日至2018年6月25日（8：30～11：30，14:30～16:30，法定节假日除外）携带按要求填写并加盖企业公章的《广东财经大学投标报名登记表》到广东财经大学招投标中心采购科（广州市海珠区仑头路21号综合楼八楼815室，肖老师，020-84096217）购买招标文件。招标文件每套售价￥150元，售后不退。

- 投标截止及开标时间和地点

- 递交投标文件时间：2018年7月3日上午9:00～9:30。

- 投标截止及开标时间：2018年7月3日上午9:30。

- 开标及评标地点：广东财经大学招投标中心开标室801-2、评标室801-1（广州市海珠区仑头路21号综合楼八楼）。

- 信息发布媒体

凡与本项目相关的澄清、变更、以及中标公示、成交结果等信息均发布在广东财经大学招投标网站（http://bidding.gdufe.edu.cn/）和学校公告栏。如有不一致，以发布在广东财经大学招投标网站的文本为准。

- 期望得到的协助与配合

为了提高招标采购效率，节约社会交易成本及时间，希望报名并购买了招标文件，而又决定不参加本次招标的投标人，请在投标截止时间3前天按下述联系方式书面告知我们。对您的支持与配合，谨此致谢。

- 招标人及联系方式

|  | 招标人： | 广东财经大学 | 联系人： | 曾老师 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 联系电话： | 020-84097331 | 传真电话： | 020-84096001 |
|  | 联系地址： | 广东财经大学招投标中心招标科（广州市海珠区仑头路21号综合楼八楼812） |  |  |

# 第二部分  项目内容及需求

## 项目概况

- 经费预算：29.25万元。

- 预算和报价费用包括所有产品（含相关配件、附件、安装材料）价款、运输费、装卸费、安装费、保险费用、税费以及一切技术和售后服务费等费用；如涉及软件许可使用或技术指导、人员培训的，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场在评标委员会规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。建议报价较低的投标人提前准备设备材料等原始发票、人工、税费等相关证明材料以备评标委员会查核。

- 本招标文件在技术要求中指出的工艺、材料、设备，参照的商标或品牌仅作为说明并没有限制性，如出现了则默认添加“或相当于”字样，投标人可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准。若其标准在需求书中没有规定，投标人应说明所用的标准。如果实际使用的标准有不同，必须对用于替代的标准、规范与本招标文件选用标准、规范之间的明显差异点作出说明，并提交推荐标准或实施规范的中文版。

- 本招标文件用户需求书中，凡带“▲”条款为重要响应条款，如不响应将严重影响技术评分。

## 采购内容

为了保证广东财经大学消防安全管理和集中值班的需求，本次招标项目计划将校内五台消防主机进行联网，集中管理联网消防主机的告警和故障情况。

- 智能消防主机联网监控项目接入消防主机的具体地点：

| 序号 | 大楼 | 消防主机 |  |  | 主机数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 品牌 | 型号 | CRT |  |  |
| 1 | 32号楼 | 营口新山鹰 | JB-LGZ-YBZ2030火灾报警控制器（柜式） | √ | 1 |  |
| 2 | 30号楼 | 营口新山鹰 | JB-LGZ-YBZ2030火灾报警控制器（柜式） | √ | 1 |  |
| 3 | 29号楼 | 营口新山鹰 | JB-LGZ-YBZ2030火灾报警控制器（壁挂式） |  | 1 |  |
| 4 | 新图书馆 | 营口新山鹰 | JB-LGZ-YBS4064火灾报警控制器（柜式） | √ | 1 |  |
| 5 | 旧图书馆 | 海湾 | JB-QB-GST200 |  | 1 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 5 |  |

- 采购清单

| 序号 | 仪器设备名称 | 数量（单位：台/套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能消防主机联网监控系统 | 1 |
| 2 | 琴台式监控台 | 1 |
| 3 | 消防主机通讯卡 | 2 |
| 4 | 传输设备 | 5 |
| 5 | 系统集成调试费 | 1 |

## 技术要求

- 项目基本技术要求：

  - 利用学校现有的校园IP网络，将新旧图书馆、三栋新学生宿舍等5个地点的5套消防主机进行联网，并在丽枫酒店二楼视频监控中心设置消防集中监控中心，集中管理联网消防主机的告警和故障情况。

  - 平台必须采用账号分级管理的体系，各账号的权限和可监控范围不同。

  - 平台可按学校需要随时接入新的消防主机。

  - 基于校园IP网络，要求实现监控中心可随时移动化监控，学校领导可以在办公室和手机端进行远程监控。

  - 基于网络安全和大数据量访问的要求，平台系统要使用LINUX系统。

  - 中心监控室全部使用图文终端。

- 项目基本服务要求：

  - 厂家对平台的软件需拥有自有知识产权。

  - 产品要预留有与新一代通信技术和新一代消防设备对接的接口，预留与学校视频监控平台对接的接口和能力。

  - 中标人对学校值班人员进行平台操作培训，相关费用包含在报价中。

- 技术规范和依据

广东财经大学的预期目标和对系统的要求：

1）GB 26875.1-2011《城市消防远程监控系统 第1部分:用户信息传输装置》

2）GB 26875.2-2011《城市消防远程监控系统 第2部分:通信服务器软件功能要求》

3）GB/T 26875.3-2011《城市消防远程监控系统 第3部分:报警传输网络通信协议》

4）GB/T 26875.4-2011《城市消防远程监控系统 第4部分:基本数据项》

5）GB 26875.5-2011《城市消防远程监控系统 第5部分:受理软件功能要求》

6）GB 26875.6-2011《城市消防远程监控系统 第6部分:信息管理软件功能要求》

- 技术方案满足以下拓扑结构：

备注：

- 监控中心的多台服务器是软件上多台虚拟服务器的示意，物理服务器只需一台。

- 监控中心的监控终端是一台电脑支持双显示屏，分别监控告警和平台运行状态。

- 平台系统采用B/S软件架构，监控终端（含移动监控终端）通过通用IE浏览器直接登录，免装客户端软件。

- 监控平台所需的网络资源（IP地址和网络端口），由校方提供。

- 具体技术要求

| 序号 | 仪器设备名称 | 参考型号 | 数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能消防主机联网监控系统 | - ▲系统采用安全可靠的LINUX系统，基于B/S软件架构，通用IE浏览器直接登陆，免装客户端软件，使用维护方便； - 系统采用“账号+密码”方式随时随地进行实时监控、监督检查、统计查询、分析等操作。 - 具体功能： - 消防设备报警、电子地图监控 - 消防、防盗、门禁、视频等综合接入，并实现联动 - 多方式多级别报警、闭环管理 - 报警数据查询、统计分析 - 工单查询和管理 - 巡检监督和管理 - 系统安全、数据安全及备份 - 系统权限设置和管理 - 报警审计和管理 - 系统设备网管 - 数据、电子地图组态 - 安保消防设备接口驱动 - 综合信息联动配置 | 1 |
| 2 | 琴台式监控台 | - 规格:1200mm *1100mm *700mm(宽*深*高) - 材料:控制台的台面板采用高密度中纤板，表面贴聚脂防火板。侧板采用高密度中纤板，并且符合国家E1级板材环保等级标准。其余采用1.0-2.5mm厚优质冷轧钢板制造，确保产品整体牢固性和使用的稳定性， - 控制台表面进行脱脂、酸洗、防锈磷化后再专业粉沫喷凃处理，台面防火胶板颜色为晴空蓝(8871),其余钣金颜色为P-NDPG.036。 - 控制台为模块式拼装式结构；设备内部置19"标准立柱,并有层板承托设备,设计底部走线方式,均预留进线孔并用封板盖好；门板设置拉手锁。 - 琴台式监控台的设计方案需由采购人确认后方可制造。 | 1 |
| 3 | 消防主机通讯卡 | 与联网消防主机配套的原厂通讯卡 | 2 |
| 4 | 传输设备 | - CPU : 等于或大于AT91RM9200 主频: 等于或大于200M SDRAM：等于或大于32Mbyte FLASH: 等于或大于8Mbyte - 系统内核：Linux 2.6.32.27armv4tl GNU/Linux - 自适应屏蔽以太网接口：10/100BASE-TX - 串口接口COM1-COM4 - 隔离输入通道CH1～8 - 继电器输出：设备提供2个继电器输出（Relay0和Relay1,COM是公共端，NC是常闭端，NO是常开端，接线端子10～15），用于控制相关设备。 | 5 |
| 5 | 系统集成调试费 | - 传输设备安装用辅材 - 平台的调测安装 - 5栋楼宇的图纸绘制和点位标注 - 采购人提供服务器、监控电脑、网络交换机各1台用于该项目，投标人负责系统集成。 | 1 |

中标人提供的系统应具备大容量、高处理能力、高可靠性、并具有良好的开放性和扩展性，能适应新网络、新技术和新业务的不断发展，具有平滑演进到下一代网络的能力。

中标人提供的系统主要业务性能与网间互通要求、接口种类及特性、传输要求、硬件要求、软件要求、维护要求、机械结构与工艺要求、过压保护、环境要求、电源与接地应满足学校相关要求。

中标人提供的系统具备智能安防信息化平台的能力。学校拟建消防联网系统需采用模块化架构，方便消防设备联网扩容建设、子系统新功能模块的增加。接入智能安防信息化平台，实现实时联网+智能联动+信息管理+决策支撑。

中标人提供的系统须采用主流的软件平台。拟建消防联网系统应选用主流的B/S软件架构以方便系统的使用及维护。操作系统应选用具有强防病毒能力的系统；数据库应选用大型数据库系统。

中标人提供的系统系统应保护知识产权，应具备自主著作权证书及软件产品登记证书。

中标人提供的系统还须满足学校消防联网系统安全性要求、可靠性及可用性要求、系统功能要求。

- 系统安全性要求

网络安全：必须具有网管系统对联网设备、消防设备、系统承载网络链路通讯是否正常等进行实时监控；快速定位系统故障，方便系统维护；严格控制系统的访问权限；具备抵御恶意攻击和防病毒的能力；需要有用户级权限管理，管理整个平台的用户级别；需要提供几类不同（系统级、应用级和数据级）的备份/恢复策略；需要详细地记录用户的操作，确保对系统操作的全过程都应被监控；系统通过识别用户的IP地址，保证信息来源真实性；网络心跳机制，当网络不通时，发出警告。

数据安全：数据库服务器、WEB服务器、采集服务器应采用系统本身具有强大的防病毒能力的操作系统（如LINUX操作系统）；系统数据应具有安全的数据导入/导出管理及数据备份功能；系统数据应采用手工备份及系统自动备份，本地及远程异地备份。

应用安全：系统应具有较完善的安全防范措施，对所有操作人员按级别赋予不同的操作权限并有完善的密码(Password)管理功能，以保证系统及数据的安全；系统应具有较强的容错能力，不因为用户误操作而引起系统故障；系统的低层管理软件或硬件设备上应具有设置禁止远端遥控的功能；系统所在的计算机系统应能发现并抵制外来软件(病毒或非法用户)的攻击。

- 系统可靠性及可用性要求

中标人提供的服务器配置，应能承受高峰期的负荷变化（高峰期的1 小时内所需处理能力至少为每天所需处理能力的1/8）；要求服务器CPU的处理能力满足所有业务应用和用户规模的需求，而且需考虑全部系统的开销及应用切换时性能余量。系统设计时应考虑至少30%的性能冗余；要求服务器内存容量的配置要考虑到设备正常运行状态下的内存利用率不大于70%，保证系统在业务高峰时仍具有较强的抗冲击能力；要求前端采集设备需具有主/备电功能，要求备电工作时间不少于12小时；要求前端采集设备的稳定性要优于被监控的消防设备，不能影响被监控消防设备的正常运行，同时前端新增的采集设备不应改变被监控消防设备的原有功能及稳定性；要求前端采集设备应具有良好的电磁兼容性。被监控消防设备处于任何工作状态下，监控系统应能正常工作，同时前端采集设备本身不应对被监控消防设备产生电磁干扰；要求前端采集设备应具有很好的电气隔离性能，不得因监控系统而降低被监控消防设备的交直流隔离度、直流供电与控制系统的隔离度；要求前端采集设备应有很高的可靠性，平均故障间隔时间 (MTBF)应大于100,000 小时，平均故障修复时间 (MTTR)应小于0.5 小时；要求前端采集设备故障时，不应影响被监控消防设备的正常工作。要求整个系统的平均故障间隔时间(MTBF)应大于2 年。

- 系统功能要求

功能要求概述：系统应划分为监控管理、支撑管理、系统管理、配置管理等功能模块；系统应采用B/S软件架构，通用IE浏览器直接登录，免装客户端软件，使用维护方便；系统应采用“账号+密码”方式随时随地进行实时监控、监督检查（如：值班人员是否在岗、报警是否及时处理等）、统计查询、分析等操作；系统应具备灵活设置监控区域的功能，区域至少能划分到楼层，设置好一个监控终端的监控区域后，该监控终端只能对监控区域内的消防设备进行监控；系统主要由平台（软件、服务器）、前端联网传输设备和移动智能终端（手机应用）构成。

监控管理功能：系统应支持多种消防设备报警、多级电子地图监控，所有报警可在同一界面显示，并按报警定义的优先级别自动弹出报警点的电子地图；系统应支持消防、视频（预留）等设备综合接入，并能将消防与视频联动；系统应实时监控自身软、硬件设备的运行状态，确保系统自身稳定、安全、可靠；系统应实时监控系统承载网络链路状态，对网络链路故障准确定位，确保系统正常运行；系统应支持电子地图、声音、图像、短信、电话、电子邮件等多方式、多级别报警；系统报警应闭环管理：报警及消除、设备故障及恢复均有提示；系统应具有公告功能及时发布实际情况。

支撑管理功能：系统应以区域、防区/探点、报警类型/级别/状态/时间等条件组合查询，查询结果的报警明细表可以WORD、EXCEL表格导出；系统应可以报警位置/时间/类型（真实报警、误报、隔离报警、巡检报警）等条件组合统计分析，统计分析结果可排序/分类，并以文字、表格、图形（饼图、柱形图等）直观表示，并可导出；系统应支持设备运行状态查询、设备类型及运行状态统计分析；系统每个报警或故障均应自动生成工单，并自动派发或人工转发，工单跟踪每个报警或故障的处理进度及结果，自动或手工填写工单，并自动入库存档，所有工单应可查询和管理；系统应支持巡检监督和管理功能，可录入巡检报告，可对巡检过程及结果自动入库存档，并进行统计分析，有效加强对维保单位的管理，监督考核维保单位，确保消防设备的完好率，有效预测预警。

系统管理功能：系统数据库服务器、WEB服务器、数据采集服务器等设备应采用本身具有强大防病毒能力的操作系统（如LINUX操作系统）；系统应采用电信级成熟、稳定数据库，具有安全的数据导入/导出管理及数据备份功能；系统数据应采用手工备份及系统自动备份，本地及远程异地备份，确保数据安全；系统应具有多级别、多组合的权限设置和管理，精确到楼层的强大用户权限管理；系统的值班日志应可查询管理，有效加强对系统值班员的监督管理；系统应具有报警审计和管理功能，自动或手工有效归类各种报警，方便后期的查询、统计、分析、动态决策；系统应具有图形化的设备网管系统，便于系统自身的可靠运行及维护，消防设备、联网软硬件设备及网络故障报警自动弹出；系统应可按设备型号、安装地点、时间等条件组合统计查询设备故障，派发工单处理故障。

配置管理功能：系统应具有数据、电子地图组态工具，用于新建系统及系统后期扩容建设，具有灵活、方便、直观的特点，并应支持消防、视频等的联动配置；系统应对消防设备的接口驱动进行简单的配置后，即可进行数据及电子地图组态；系统的消防、安防、环境等报警信息经过联动配置后应在报警时可自动弹出相关联信息。

移动智能终端功能：移动智能终端（手机）收到短信，短信回复确认，如果消防责任人没按规定时间进行回复，系统将继续再发短信，同时抄送上一级主管，直至此报警有人进行处理为止（短信中有告警链接）；移动智能终端登录，实现警情监控（当前告警、当前故障）、任务作业、报警查询等操作。

预留接口功能：系统应预留其它安防设备接口，预留与其它系统联动接口，便于系统后期的扩容建设。

## 商务要求

- 供货地点和时间要求：

- 交货（工程）地点：用户指定交货地点。

- 交货（工期）要求：签定合同后20天内，在用户指定的地点完成竣工、交货及安装，并验收交付使用。

- 装调测要求：

所有设备均按出厂标准和国家有关规定进行包装和运输，送至采购人指定的地点进行安装、调测。设备的现场安装、调测由中标人负责，按规定时间交货和验收。在安装、调测、试运行期间，中标人安装人员的一切费用自理。

- 培训要求：

中标人须在采购人所在的广州校区对采购人的平台操作人员进行日常操作和紧急情况下的维护操作等两方面的培训，培训语言为中文。

培训计划将由中标人和采购人共同制定，包括培训人员、受训人员要求、培训时间、培训地点、具体培训内容、培训教材、培训设施、课程考核目标等范畴。

- 验收要求：

货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

采购人将组成验收小组按国家有关规定、规范要求和流程进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

- 质保期要求：

- 合同中所有货物质保期为三年（验收合格之日起计）。质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可提供终身 (有偿) 维修保养服务。

- 质保期内非采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

- 售后服务要求：

中标人必须提供项目所在地的售后服务，在接到售后服务要求后1小时内相应，2小时内达到现场，24小时内处理完毕。若在24小时内仍无法有效解决，中标人须提供同档次的设备给采购人临时使用，费用包含在总报价中。

- 付款方式：

项目验收合格后，采购人凭中标人提供的全额发票在验收合格后15个工作日内支付合同总价的95%。合同总价5%作为项目的质量保证金。项目验收合格满一年后，若无质量问题，则采购人凭本项目的质量保证金收据无息退还质量保证金。

- 其它要求：

项目验收完毕后，中标人必须向采购人提供完整的标准的正式竣工资料和图纸，以及用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等。

- 违约责任与赔偿损失

- 中标人交付的货物及提供的服务不符合招标文件、投标文件或合同规定的，采购人有权拒收，并且中标人须向采购人支付合同总价5%的违约金并赔偿因此给采购人造成的损失。如采购人要求中标人重新或补充提供合格产品，中标人应当在采购人限期内提供。

- 中标人未能按合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，或者未能在合同约定的安装调试期内调试安装完毕的，从逾期之日起每日按合同总价3‰的数额向采购人支付违约金；逾期15日以上的，采购人有权终止合同，并且中标人须向采购人支付合同总价5%的违约金并赔偿因此给采购人造成的损失。

- 采购人无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物款项的，采购人向中标人偿付本合同总的5%的违约金。采购人逾期付款，则每日按合同总价的万分之五向中标人偿付违约金。

- 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

# 第三部分  投标人须知

## 说明

- 适用范围

本招标文件仅适用于本次招标中所叙述的报价范围。

除特别说明外，本招标文件均适用所有子包（如有的话）。

本招标文件的解释权归广东财经大学所有。

- 定义

- “招标人”、“采购人”、“买方”、“甲方”、“学校”、“校方”、“我校”“业主”、“用户”均指广东财经大学，合同的一方当事人。

- “投标人”、“报价人”、“供应商”是指参与本项目竞争的法人。

- “中标人”、“成交人”、“卖方”、“乙方”是指经法定程序确定并授予合同的投标人，合同的一方当事人。

- “货物”是指投标人须向招标人提供符合国家有关标准并满足招标文件规定的一切设备、机械、工具、产品及其伴随配件、资料等相关服务。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据国家相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。

- “服务”是指投标人须向招标人履行的职责并提供满足招标文件规定的劳务，如技术协助、支持、培训，安装、调试、管理、维护及其所需工具、手册等其它技术资料和材料。

- 合格的投标人

- 投标人须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力法人或其他组织（投标时应提交有效的法人营业执照副本或事业法人证书或法人登记证书复印件，并加盖投标人公章）；

- 本项目不接受联合体投标。

- 报名并购买本项目招标文件。

- 开标条件

在投标截止时间前递交投标文件的投标人不少于3家。

- 投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担准备和参加投标所有费用。招标人无义务和责任承担这些费用。

## 招标文件

- 招标文件的构成

- 投标邀请函。

- 项目内容及需求。

- 投标人须知。

- 评标办法、步骤及标准

- 合同格式及主要条款。

- 投标文件格式。

- 招标文件的澄清、修改及补充等其他文件。

- 招标文件的答疑或询问

- 招标人可根据项目实际需要组织投标人进行实地勘察或现场答疑。投标人由于对招标文件的任何误解、对项目场地条件缺乏必要的了解或不参加现场勘查，而导致中标后发生的任何风险均由投标人承担，不得向招标人提出任何索赔要求。

- 投标人对已经发出的招标公告或招标文件有疑问且可能影响投标文件编制的，应在投标截止时间6个工作日前以书面形式向招标人提出询问。招标人将及时作出答复或澄清，但答复或澄清的内容不涉及商业秘密和问题的来源。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函。联系方式见《投标邀请函》。

- 招标文件的澄清、修改或补充

- 在投标截止时间前，招标人可对已经发出的招标公告或招标文件进行必要的澄清、修改或补充。澄清、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，招标人在投标截止时间至少6个工作日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，同时在学校招投标网站（http://bidding.gdufe.edu.cn）发布相应的通知并作为招标文件的组成部分。

- 澄清、修改或补充后的内容是招标文件的组成部分，具有同等约束力，并以书面形式通知所有招标文件的收受人，投标人在收到上述通知后，应在1日内以书面形式向招标人确认。若书面通知与招标文件叙述有冲突或不一致的，一律以日期靠后的书面通知为准。

- 为使投标人有充足时间对招标文件的澄清、修改或补充内容进行研究，招标人可适当推迟投标截止时间，并以书面形式通知所有招标文件的收受人。

## 投标文件

- 投标语言

- 投标人递交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文，计量单位应使用国际单位。招标文件另有规定的除外。

- 投标人递交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但须附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有疑义的，以权威机构的译本为准。

- 投标文件的构成

投标文件应符合法律法规及招标文件的要求，至少包括下列文件：

- 投标函。

- 价格文件。

- 技术或服务文件。

- 商务文件。

- 承诺书。

- 投标资格文件。

以上文件相关格式、内容及要求请见招标文件第六部分。

- 投标文件的编制

- 投标人在获取招标文件后，应当按照招标文件的要求自主编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确的响应。

- 投标人应采用Office软件的Excel或Word中文版（A4纸）制作投标文件，图片、印刷文件以及招标文件另有规定的除外，并有封面、目录、流水页码。

- 投标人对招标文件中多个子包（如果有的话）进行投标的，投标文件的编制应符合每个子包的要求。

- 投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容，且字体清晰。由于字体模糊或内容不详或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，投标人应承担由此造成的任何后果。

- 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标人及上级相关监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

- 投标报价

- 投标人应按照招标文件规定的内容、责任范围进行报价，并按《价格文件》确定的格式报价。

- 投标必须对所投标的子包（如果有的话）中所有内容进行报价，不允许只对包中部分内容进行报价，每个子包有且仅有一个报价（招标文件允许投标备选方案的除外），对于报价免费的项目必须标明“免费”。

- 投标文件的装订与签署

- 投标文件一律用A4纸（图纸、效果图等招标文件有特别说明的除外）打印，每套投标文件应独立装订成册。

- 投标人应准备投标文件正本1套、副本5套，电子稿1套，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准。电子稿可以U盘或数据光盘形式密封袋装入响应文件正本一并递交，以U盘提交的，开标结束后退回U盘。

- 投标文件应由投标人的法定代表人或代理人在投标文件上签字。任何行间插字、涂改和增删的，必须由投标文件签字人在旁边签字确认，并加盖投标人公章。

- 因投标文件装订质量或不可抗力事件而造成的一切后果，招标人概不承担任何责任。

- 投标文件的密封

- 投标人应将投标文件正本、副本分别装入信封或封套中，且在信封或封套上标明“正本”或“副本”字样。

- 信封或封套均应按以下要求清晰标记：

| 收 件 人： | 广东财经大学招投标中心 |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称： | 投标文件 |  |
| 项目编号： |  |  |
| 在开标时间（ 年 月 日 时）前 不得启封 （公章） |  |  |
| 投标代表人姓名： |  | 联系电话： |

- 信封或封套的封口处加盖供应商公章。

- 信封或封套未按上述要求密封和加写标记的，造成投标文件涉密、误投或过早启封，招标人概不负责。

- 投标文件的递交

- 投标人应当在招标文件要求递交投标文件的截止时间（开标时间）前或指定的时间，将投标文件送达指定地点。

- 未密封或在投标截止时间后送达的投标文件，招标人不予接收。

- 投标人对已递交的自身投标文件密封性有异议的，应在投标截止时间前提出并按招标文件要求做好投标文件的密封。

- 投标文件的修改、补充

- 投标人在规定的投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行修改、补充，并书面通知招标人。修改、补充的内容应当按招标文件要求签字、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

- 在投标截止时间后，除评标委员会要求投标人对投标文件进行非实质性内容的澄清、补充及解释外，投标人不得主动提出对投标文件进行澄清、补充及解释。

- 投标文件的撤回

- 在投标截止时间前，投标人可以撤回已递交的投标文件，但须由递交投标文件的投标人签字确认。撤回投标文件的视为放弃投标。

- 从投标截止时间起至招标文件规定的投标有效期满这段时间内，投标人不得撤回投标或已递交的投标文件。

- 投标截止时间后投标人撤销投标文件的，招标人不退还其投标保证金。

- 投标保证金

- 本项目不需要提交投标保证金，但因投标人出现以下行为之一而造成招标人受到损害、损失的投标人必须承担赔偿招标人损失的责任，赔偿金额为本项目采购预算总金额的1%，若造成的损失超过本项目预算金额的1%的，投标人还必须对超过部分予以赔偿。

    - 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标或投标文件。

    - 中标人未能按招标文件要求与招标人签订合同。

- 投标文有效期

- 投标有效期为从投标截止时间起90天内。

- 在投标有效期满前，招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期。书面同意延长的投标人，不得要求或被允许修改其投标文件内容（响应评标委员会澄清要求除外）；书面拒绝延长的投标人，投标资格失效。

## 开标

- 本次开标采用公开形式。招标人在招标文件规定的时间、地点组织和主持开标会。参加开标会的有递交投标文件的投标人代表、招标人代表、监督人以及唱标人、记录人等工作人员。已递交投标文件的投标人但不参加开标会的，视为默认开标结果。

- 投标人不足3家的，不予开标，招标人原封退回投标文件。

- 开标程序

- 宣布开标纪律及有关注意事项。

- 遵守会场秩序，与会人员应固定位置就坐，不得随意走动。

- 保持会场安静会场内严禁喧哗、吵闹，严禁拍照和摄像。

- 关闭通讯工具或将其调至静音或震动状态，严禁接听电话。

- 投标人如有疑问应举手示意，在征得主持人同意后方可发言，不得随意大喊大叫，否则工作人员有权勒令其退出开标会场；对不听劝阻、情节严重，造成不良后果的，取消本次投标资格，并按有关规定予以处理。

- 介绍参加开标会的有关人员。

- 公布投标文件接收情况。

- 检查投标文件的密封情况：由监督人员或投标人推选的代表负责按招标文件的规定检查所有已接收投标文件的密封性。

- 按递交投标文件的签到顺序进行唱标：招标人现场拆封投标人投标文件正本，核实投标人代表身份证明文件（包括但不限于身份证原件），宣读投标人名称、投标价格、折扣声明和修改、撤回投标的通知（如果有）以及招标文件规定或招标人认为有必要宣读的其他内容。工作人员如实记录《开标一览表(报价表)》。

- 投标人代表签字确认《开标一览表(报价表)》。

- 开标会结束，所有投标人离开开标现场。

- 开标时未宣读的投标报价、价格折扣、投标修改等实质性内容，评标时将不予承认。

- 招标人在招标文件要求递交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当众拆封、宣读。

- 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当场作出答复，并制作记录。

- 开标宣读的有关内容由招标人记录，经投标代表人签字确认后递交评标委员会。

## 评标委员会

- 本项目评标委员会由招标人按照《广东财经大学招标投标管理办法》等有关规章和管理办法依法组建。

- 评标委员会负责本项目的评标工作，对评标中的重大问题可通过投票方式进行表决。任何人不得非法干预评标委员会的工作。

## 评标

- 评标委员会应遵守学校评标专家和评标专家库管理办法和《广东财经大学招标投标管理办法》等有关法律规章和管理办法。

- 评标委员会评审过程应遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则，根据招标文件的评标办法、步骤及标准对投标文件进行独立评审。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，招标人应作出解释，由评标委员会进行评判，但对同一条款的评判应适用于所有投标人。

- 在评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字或计算错误的内容或出现明显不符合常理的情形，经评标委员会专家签字后，评标委员会主任可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式并由投标人盖章或其代理人签字，但其澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。书面形式包括但不限于传真、信函。

- 投标文件中《技术及服务响应表》、《商务响应表》的响应内容与投标文件其他地方的表述内容不相符或矛盾的，评标委员会发现后可要求投标人作出澄清；对于评标委员会未发现的，以《技术及服务响应表》、《商务响应表》的表述内容为准。若该投标人最终中标，中标人必须按《技术及服务响应表》、《商务响应表》的响应内容履行合同；否则，按虚假投标或弄虚作假论处。

- 评标委员会认为投标不符合招标文件要求，招标人可以拒绝任何或全部投标，由此造成对投标人的影响不负任何责任，同时对此不做任何解释。

- 评标办法：见招标文件中的“第四部分 评标办法、步骤及标准”。

## 定标

- 招标人依据评标委员会的评标报告以及招标文件规定的定标原则确定中标候选人等评标结果。

- 评标结果以发布中标公示、中标公告的形式通知所有投标人。中标公示、中标公告发布在广东财经大学招投标中心网站（http://bidding.gdufe.edu.cn），中标公示期为3日。

## 中标

- 中标公示无异议的，向中标人发出《中标通知书》。中标人收到《中标通知书》后应以书面形式向招标人确认。

- 《中标通知书》作为合同的一个组成部分，对招标人和中标人具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，招标人改变中标结果，或者中标人放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

- 第一中标人放弃中标或不按照招标文件要求缴纳履约保证金或不与招标人签订合同的，招标人可以将标的授予第二中标候选人或认定本次招标失败。

- 招标人没有义务向未中标人解释不中标的理由。

- 由于不可抗力或等其他原因，在发出中标通知书前，招标人有权拒绝任何投标或宣布招标无效，且无义务向投标人解释采取这一行动的理由。

## 异议

- 参加本项目的投标人对项目招标公告、招标文件有异议的，应当在投标截止时间4个工作日前向招标人提出，对本项目开标、评审过程和中标结果有异议的应当在中标公示结束前向招标人提出。

- 提出异议时应向招标人递交质疑文件及相关证明材料。逾期送达或没有按照《广东财经大学招标投标管理办法》相关规定提供质疑文件及相关证明材料的，招标人不予受理。

- 招标人受理异议后，在3个工作日内依法作出答复，并以书面形式通知异议人和其他有关当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密、未公布的招投标过程和评审结果情况以及其他可能影响公正公平的事项。

- 处理异议事项期间，招标人可以视具体情况暂停采购活动。

- 异议受理联系人：肖老师，联系电话：020－84096217。

## 投诉

- 投标人认为异议答复不满意或招标人未在规定时间内作出答复的，应按照《广东财经大学招标投标管理办法》相关规定要求在收到答复或答复期满后2个工作日内向广东财经大学监察处提出投诉。

- 投标人投诉时应向招标人递交投诉文件及相关证明材料。逾期送达或没有按照《广东财经大学招标投标管理办法》相关规定提供投诉文件及相关证明材料的，招标人不予受理。

- 招标人受理投诉后，在15个工作日内依法作出答复，并以书面形式通知投诉人和其他有关当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密、未公布的招投标过程和评审结果情况以及其他可能影响公正公平的事项。

- 处理投诉事项期间，招标人可以视具体情况暂停采购活动。

- 投诉受理部门：广东财经大学监察处，联系电话：020-84096824。

## 合同的订立和履行

- 合同的订立

- 中标人应自中标通知书发出之日起30日内与招标人依据招标文件要求和中标人承诺书等签订合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

- 合同的履行

- 合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。如确实需要变更的，经协商一致后，双方可按国家法律法规以及本项目招标文件有关规定签订补充协议。

## 适用法律法规及学校管理办法

- 本项目招标投标活动适用《广东财经大学招标投标管理办法》有关规章和管理办法。

## 禁止事项

- 投标人和招标人不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段影响、排斥其他投标人参与竞争。

- 投标人不得向招标人、评标委员会行贿或采取其他不正当手段谋取中标。

- 除投标人被要求对投标文件进行澄清外，投标人不得向评标委员会、招标人打听评标过程的任何内容。

- 国家和省相关法律法规以及《广东财经大学招标投标管理办法》有关规章和管理办法规定的其他禁止行为。

- 投标人下列情形之一，招标人应当将其列入不良信用记录，并视情节轻重，取消其一年至三年内参加学校招标项目的投标资格并予以公告；给学校造成损失的，追究相应法律责任。

- 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以弄虚作假方式投标的。

- 以低于成本价竞标。

- 提供不正当利益以行贿手段谋取中标的。

- 在招标过程中与招标人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投文件订立合同，或者另行订立背离合同实质性内容的协议的。

- 中标后无正当理由不与招标人签订合同的。

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

- 存在其他违法违规行为的。

## 保密事项

- 凡参与本项目有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露可能影响本项目公平竞争的任何情况。

- 投标人获得招标人提供的招标文件、图纸等资料后，应对其保密。未经招标人书面许可，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外。如招标人有要求，投标人须归还招标人认为需保密的文件和资料，并销毁所有需保密的备份文件和资料。

## 投标人知悉

- 投标人应认真阅读并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），并愿意承担由此带来的风险。

- 投标人应保证提交给招标人的所有资料和数据是真实、有效的，并承担相应的法律责任。

# 第四部分  评标办法、步骤及标准

## 评标方法

- 本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。

## 评标步骤

评标分为三个阶段进行。

- 第一阶段为初审。即：资格性和符合性审查。

- 评标委员会根据《资格性和符合性审查表》（附表一）内容逐条对投标文件的资格性和符合性进行评标，审查投标人资格是否符合要求，每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求，主要审查投标文件是否完整、有关资格证明文件是否齐全有效、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求等。

- 只有全部满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求的，方为有效投标，才有资格进入第二阶段的评标，否则，视为无效投标，无资格进入第二阶段评审。认定意见不一致的，评标委员会按少数服从多数原则进行表决。

- 被认定为初审不合格或无效投标的，由评标委员会主任或招标人代表将集体意见现场及时告知投标人，并由投标人及时核证、澄清事实。

- 没有实质性响应招标文件要求的投标文件被视为无效投标。投标文件存在下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标，作无效投标处理,不得进入后续评审。

- 未按招标文件要求签署，或未按规定格式填写，或实质性内容不全或关键字迹模糊不清的。

- 投标人未按招标文件要求缴纳投标保证金的。

- 投标有效期不足的。

- 投标人报价高于项目经费预算或招标文件规定的其他价格要求的。

- 投标人资格条件不符合招标要求，或拒不按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的。

- 投标人未能实质响应招标文件所有实质性要求和条件（★条款）的。

- 投标人报价低于其成本，或者明显低于其他投标人报价，或者在设有标底时明显低于标底，但该投标人又不能合理说明或者不能提供相关证明材料的。

- 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的（按招标文件规定提交备选投标方案的除外）。

- 投标文件明显不符合或超出本项目采购内容及要求的。

- 投标文件附有招标人不能接受的条件的。

- 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以弄虚作假方式投标的。

- 符合《广东财经大学招标投标管理办法》及本项目招标文件规定的其他无效投标情形的。

- 投标人使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书进行投标的，评标委员会应认定其属于以他人名义投标。

- 投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其属于弄虚作假的投标。

- 使用伪造、变造的资格、资质证书等证件。

- 提供虚假的财务状况或者业绩。

- 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明。

- 提供虚假的信用状况。

- 其他弄虚作假行为。

- 投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其属于串通投标。

- 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容。

- 投标人之间约定中标人。

- 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标。

- 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标。

- 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人。

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 不同投标人的投标文件相互混装。

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人。

- 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息。

- 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价。

- 招标人授意投标人撤换、修改投标文件。

- 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便。

- 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

- 中标人有无效投标情形之一的，其中标结果无效。

- 第二阶段为详细性评审。即：技术、商务、价格的详细比较及评价。

- 评标委员会专家对进入本阶段有效投标人的技术、商务、价格等进行综合评估。不构成实质性偏离的微小不正规、不一致或不规则之处，将可能相应影响投标人的评估分值。

- 本次评估分总值最高为100分，技术、商务、价格各项权重分配见《权重分配表》（附表二）。

- 投标文件《技术及服务响应表》、《商务响应表》中的响应内容与投标文件其他地方的表述内容不相符或矛盾的，评标委员会发现后可要求投标人作出澄清；对于评标委员会未发现的，以《技术及服务响应表》、《商务响应表》的表述内容为准。若该投标人最终中标，中标人必须按《技术及服务响应表》、《商务响应表》的响应内容履行合同；否则，按虚假投标或弄虚作假论处。

- 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字或计算错误的内容，经评标委员会专家签字后，评标委员会主任可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 技术评审：综合比较、评议投标标的与招标文件规定的技术指标、参数标准等响应程度、偏离范围。

- 商务评审：综合比较、评议投标标的与招标文件规定的商务等响应程度、偏离范围。

- 价格评审：按照招标文件规定进行价格修正，比较。

- 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标会上签字确认的开标一览表(报价表)为准。

- 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将认定该投标人以低于成本的投标报价竞标，其投标作无效投标处理。

- 第三阶段为推荐中标候选人。

- 计算综合得分：工作人员汇总将各评委的评分，计算算术平均值即为该投标人的技术得分、商务得分。然后，根据价格评标原则评出价格得分。将技术得分、商务得分和价格得分相加得出评标总得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

- 排序：将各有效投标人按其评标总得分由高到低顺序排列。评标总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；总得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列；总得分、投标报价得分、技术得分相同的，按商务得分由高到低顺序排列；以上得分均相同的，由评标委员会投票表决。

- 推荐：评标委员会依据排序情况推荐中标候选人。排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准。

- 提交评标报告：工作人员根据评委委员会的评审情况，汇总评标报告，由评标委员会审核确认。

## 评标标准

- 价格评分标准：详见《价格评分表》（附表三）。

- 商务评分标准：详见《商务评分表》（附表四）。

- 技术评分标准：详见《技术评分表》（附表五）。

附表一

资格性与符合性审查表

| 序号 | 审查内容及要求 |  |
| --- | --- | --- |
| （一）资格性审查 |  |  |
| 序号 | 审查内容及标准 | 审查结果 |
| 1 | 投标人须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力法人或其他组织（投标时应提交有效的法人营业执照副本或事业法人证书或法人登记证书复印件，并加盖投标人公章）。 |  |
| 2 | 报名并购买本项目招标文件。 |  |
| 3 | 本项目不接受联合体投标。 |  |
| （二）符合性审查 |  |  |
| 序号 | 审查内容及标准 | 审查结果 |
| 1 | 不存在 “无效投标”情形，详见招标文件4.2.1.4条款相关内容 |  |
| 结论 |  |  |

备注：

1.本表与招标文件中相关评标条款内容不一致的，以本表内容为准。

2.每一项符合的打“〇”，不符合的打“×”。打“×”的，请说明理由。

3.“结论”一栏填写“通过”、“不通过”；任何一项出现“×”的，结论均为不通过；不通过的，为无效投标。

4. 如“结论”意见不统一时，由评标委员会成员投票表决，采用少数服从多数的原则，如有投票表决，应说明表决过程及结果。

附表二

权重分配表

| 评分项目 | 商务评分 | 技术评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重（%） | 25 | 40 | 35 |
| 分值 | 25 | 40 | 35 |

附表三

价格评分表

| 评分标准 | 分值 |
| --- | --- |
| 1、价格评审满分为35分，为客观计算得分。 2、以所有通过资格性与符合性审查的投标人的投标报价作为评审的依据，投标人价格得分评分方法如下： 评标基准价＝实质性满足招标文件要求且投标价格最低的投标总报价； 投标人价格得分＝×35。 | 35 |
| 小计 | 35 |

附表四

商务评分表

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务响应 | 投标人对招标文件商务要求的响应程度：优于的，得4-5分；完全满足的，得2分；不满足的，得0分 | 5 |
| 2 | 财务状况 | 投标人2015和2016两年财务状况（提供2015和2016两年会计师事务所出具的财务审计报告或税务师事务所出具的所得税汇算清缴报告复印件，并加盖投标人公章）：2年盈利得2分；1年盈利得1分；其他得0分。 | 2 |
| 3 | 业绩证明 | 2014年1月1日以来（以合同签订时间为准），有智能消防主机联网监控项目的业绩：每个业绩得2分，最多得12分，不提供不得分。 注：投标人须提供每个业绩的证明材料，并加盖投标人公章，缺少任何一份材料都作为无效业绩处理： 1、合同关键页（关键页包括能够获知甲乙双方法人名称、合同标的页面及签字盖章页）复印件； 2、对应的验收报告复印件（验收报告必须盖有用户单位或验收部门公章，无验收报告的，须提供用户单位或使用部门出具的且盖有其公章的完成用户证明原件）。 | 12 |
| 4 | 企业信誉及履约能力 | （1）2015年以来投标人获得“守合同重信用”荣誉称号，连续2年得2分，1年得1分，没有的不得分； （2）质量管理体系认证。 注：以提供有效的证书复印件并加盖投标人公章为准，未提供或证书无效的不得分。 | 2 |
| 5 | 培训方案 | 投标人拟为本项目用户人员提供的培训方案的合理性、可操作性、内容具体等：优（2分）、中（1分）、一般（0分） | 2 |
| 6 | 本地化服务 | 投标人在项目所在地有售后服务机构（须提供加盖投标人公章的售后服务机构的营业执照或办事处的产权证明或已备案的房屋租赁合同的复印件），资料齐全得2分，否则0分。 | 2 |
| 合计 |  |  | 25 |

注：各评委按规定的范围内进行量化打分，并统计总分。

附表五

技术评分表

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应程度 | 考查投标人对招标文件技术要求的响应程度：优于或完全满足的，得20分；存在负偏离的，在20分基础上扣除相应分数，带“▲”项每负偏离一项扣5分，其他项每负偏离一项扣1分，扣完为止。 | 20 |
| 2 | 主要产品性能 | 横向比较智能消防主机联网监控系统的安全性、可靠性、功能完整性：优（4分）、中（2分）、差（0分）。 | 11 |
|  |  | 横向比较琴台式监控台的整体造型设计、材质、使用功能和工艺：优（2分）、中（1分）、差（0分）。 |  |
|  |  | 横向比较消防主机通讯卡的技术先进性、性能稳定性、品牌知名度、质量可靠性：优（2分）、中（1分）、差（0分）。 |  |
|  |  | 横向比较传输设备的技术先进性、性能稳定性、品牌知名度、质量可靠性：优（3分）、中（1分）、差（0分）。 |  |
| 3 | 项目实施方案 | 横向比较投标人对本项目作出的实施方案的可行性、完整性和科学性：优（5分）、中（2分）、差（0分）。 | 5 |
| 4 | 项目及技术负责人能力 | 投标人拟投入本项目的项目负责人具有高级项目经理资质证书的得2分，其它0分。 注：投标时须提供有效的证书复印件及2018年以来由社保行政主管部门出具的参保证明材料，并加盖投标人公章；须在社保缴纳证明文件上清晰标注出拟投入项目负责人的人姓名所在的位置 ，否则不得分。 | 2 |
|  |  | 投标人拟投入本项目的技术负责人具有中级职称及以上的得2分，其它得0分。 注：投标时须提供有效的证书复印件及2018年以来的参保证明材料，并加盖投标人公章；须在社保缴纳证明文件上清晰标注出拟投入技术服务人员的姓名所在的位置 ，否则不得分。 | 2 |
| 合计 |  |  | 40 |

注：各评委按规定的范围内进行量化打分，并统计总分。

# 第五部分  合同格式及主要条款

本合同格式仅供参考，具体条款及内容以双方最终协商一致的为准

- 组成合同的文件

- 本合同协议书。

- 中标通知书。

- 投标函及其附件。

- 招标文件。

- 标准、规范及有关文件。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，若彼此内容存在矛盾，应以合同及事后的书面补充协议为准。

- 合同标的

- 合同总价：

人民币（大写）（￥）。

- 合同总价包括了全部含税费用。

- 价格明细清单（见合同附件一）。

- 标的数量、服务内容等文件（见合同附件二）。

- 其它约定：。

- 结算方式

- 本合同价格为单价固定不变价。

- 本合同价格为总价固定不变价。

- 本合同价格为按实结算。

以上方式只能选定一种。

- 付款方式

- 一次性付款。

- 分期付款： 。

以上方式只能选定一种，选择“分期付款”的应明确每期付款的条件和时间，并要求出具有效发票和支付凭证，一般以支票或汇票的形式支付。

- 履约要求

- 时间：。

- 地点：。

- 质量要求：。

- 验收标准：。

- 双方的其它约定：。

- 履约保证金

- 金额：。

- 交纳方式：。

- 用途：。

- 退回条件：。

- 甲方的权利与义务

- 双方的约定：。

- 法律法规以及招标文件规定的其他权利和义务。

- 乙方的权利与义务

- 双方的约定：。

- 法律法规以及招标文件规定的其他权利和义务。

- 违约处罚

- 双方的约定：。

- 免责条款

- 凡若因国家政策调整或者法律法规变更、因发生严重自然灾害、战争或其他不能预见、不能避免的不可抗力原因，导致无法继续履行本合同的，双方互不承担违约责任。

- 遇有上述不可抗力的一方，应立即用邮递或传真通知对方，并应在日内，提供不可抗力的详情及合同不能履行，或不能部分履行，或需延期履行理由的证明文件。该项证明文件应由不可抗力发生地区的公证机关出具，如无法获得公证出具的证明文件，则提供其他有力证明。遭受不可抗力的一方由此而免责。

- 双方的其它约定：。

- 争议的解决

- 在合同执行过程中产生的任何争议，双方应当友好协商解决，协商不成的，由合同签订所在地人民法院裁决。

- 争议解决过程不影响合同其他条款执行的，其他条款应继续执行。

- 合同生效

- 双方的约定：。

经双方法定代表人或其授权人签字、盖公章后生效，如需履约保证金的，按照合同约定递交履约保证金后生效。

- 合同的解除

- 双方完全履行各自的权利和义务后，本合同自动解除。

- 双方的其它约定：。

- 附则

- 本合同未尽事宜，经双方协商一致后，可另行签订书面补充协议。

- 本合同壹式份，甲、乙双方各执份。

- 双方的其它约定：。

- 合同附件

- 附件一：价格明细清单。

- 标的数量、服务内容等文件。

- 其它附件：。

| 甲方： | 广东财经大学（盖章） | 乙方： | （盖章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 法人代表人： |  | 法人代表人： |  |
| 代理人： |  | 代理人： |  |
| 地 址： |  | 地 址： |  |
| 签约时间： |  | 签约时间： |  |
| 签约地点： 广州市海珠区仑头路21号 |  |  |  |

# 第六部分  投标文件格式

对于本招标文件中要求列出而本部分中没有具体格式及要求的内容，投标人可自行拟定清晰明确的文件格式，但投标文件应有相应的目录及页码。

## 投标函

致: 广东财经大学

我方确认收到贵方提供的                采购项目（项目编号：     ）的招标文件的全部内容，我方：(投标人名称)                 作为投标人正式授权 (代理人全名、职务、身份证号码)              代表我方进行有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，正本 1 套，副本 5套，电子稿 1 套（电子稿可以优盘或数据光盘形式密封袋装入响应文件正本一并递交，以优盘提交的，开标后退回优盘）投标文件包括如下内容：

- 投标函。

- 价格文件。

- 技术或服务文件。

- 商务文件。

- 承诺书。

- 投标资格文件。

- 其它有关文件（招标文件有规定或评标标准有涉及或投标人认为有需要提供的）。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

- 按招标文件要求提供的投标总价详见《投标报价一览表》。

- 本投标文件的有效期完全响应招标文件要求（投标截止时间起90天内有效），如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均在投标有效期内有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

- 我方明白，在规定的投标截止时间之后、投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与招标人签订合同或不提交履约保证金的，愿意接受有关投标保证金的罚则。

- 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的其它任何数据、信息或资料。

- 我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

- 我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期履行好合同。

- 我方作为（制造商/代理商）是在法律、财务和运作上独立于招标人的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的、准确的、有效的。

- 我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费。并保证，招标人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

- 我方在近三年没有违法行为，在以往政府招标采购活动中没有违规和违约行为，并保证所供货物及服务来源合法，否则由我方承担因此产生的法律责任和经济责任。

- 所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

电    话：                             .传    真：                 .

地    址：                             .邮政编码：                  .

代表姓名：                             .职    务：                 .

投标人（公章）：

投标人地址：

法人或代理人姓名（签名）：

日    期：

（注：本投标函为必要文件（不得改变格式），必须加盖投标人公章，必须有法定代表人或代理人亲笔签名，否则，作无效处理）

## 价格文件

投标报价一览表

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 智能消防主机联网监控系统采购项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 广财大招（货）【2018】004号 |
| 投标总价（元） | ￥ |
|  | 大写： |
| 备注 |  |

注：

1、本表报价包括所有产品（含相关配件、附件、安装材料）价款、运输费、装卸费、安装费、保险费用、税费以及一切技术和售后服务费等费用；如涉及软件许可使用或技术指导、人员培训的，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费，是采购人支付给中标人的唯一款项，中标人不得再向采购人收取其它任何费用。

2、填写此表时不得改变表格的形式。

3、以上表中内容必须计算机录入、填写、打印。手写按无效投标处理。

投标人（公章）：

投标人地址：

法人或代理人姓名（签名）：

日    期：

（注：本报价表为必要文件，必须加盖投标人公章，必须有法定代表人或代理人亲笔签名，否则，作无效处理）

## 技术文件

- 重要响应条款（“▲”项）响应表

| 序号 | 招标要求 | 按投标实际响应情况填写 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能消防主机联网监: ▲系统采用安全可靠的LINUX系统，基于B/S软件架构，通用IE浏览器直接登陆，免装客户端软件，使用维护方便； |  |  |  | 见（）页 |

注：

1、投标人必须对应招标文件第二部分《项目内容及需求》中“2.3技术要求”的“▲”技术要求的有关内容逐条响应。

2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。

3、本表内容不得擅自修改。

4、如有要求提供授权证明文件、承诺等，请附授权证明文件、承诺函，并注明在投标文件第几页。

- 一般技术响应表

| 序号 | 规格/要求 | 投标/响应实际参数 (投标人应按响应货物/技术实际数据填写，不能照抄要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |  |  |

注

1、投标人必须对应招标文件第二部分《项目内容及需求》中“2.3技术要求”的一般技术要求的有关内容逐条响应。

2、投标人的响应内容应具体、明确；含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，依法移送有关监管部门查处。

3、请在“偏离简述”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则不需列明。

投标人（公章）：

投标人地址：

法人或代理人姓名（签名）：

日    期：

- 详细的技术文件

投标人应对照《技术评分表》、《项目内容及需求》中的“2.3技术要求”，在投标文件中做出明确的书面响应：

- 拟投标产品的制造商、品牌型号，以及详细的技术参数、性能说明。

- 主要产品性能。

- 对本项目作出的实施方案。

- 拟投入本项目的项目负责人具有高级项目经理; 拟投入本项目的技术负责人具有中级职称及以上（见附表1、2）。

- 其他技术或服务说明文件。

注：以上所有文件均需加盖投标人公章。

附表1：项目经理（或负责人）简历

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 主要业绩情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 承接过的类似业绩 |  |  |  | 担任职务 |  | 业主及联系电话 |  |  |
| 备注：所有复印件须加盖投标人公章。附（1）身份证复印件；（2）职称证或上岗证书；（3）学历证；（4）2018年以来由社保行政主管部门出具的社保缴纳证明，并加盖投标人公章；（5）业绩证明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人地址：

法人或代理人姓名（签名）：

日    期：

附表2：拟投入本项目的技术团队情况

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作年限 | 职务/职责 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：所有复印件须加盖投标人公章。附（1）提供项目负责人及技术服务人员的资质水平证书复印件；（2）2018年以来由社保行政主管部门出具的社保缴纳证明材料。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 商务文件

- 商务响应表

| 序号 | 商务条款序号 | 条款内容 | 是否响应 | 偏离概述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

注：

1、投标人必须对应招标文件第二部分《项目内容及需求》中“2.4商务要求”等内容逐条响应。

2、投标人的响应内容应具体、明确；含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，依法移送有关监管部门查处。

3、请在“偏离概述”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则不需列明。

投标人（公章）：

投标人地址：

法人或代理人姓名（签名）：

日    期：

- 详细的商务文件

投标人应对照《商务评分表》及《项目内容及需求》中的“2.4商务要求”，逐一提供响应本项目的商务文件：

- 2015和2016两年财务状况（提供2015和2016两年会计师事务所出具的财务审计报告或税务师事务所出具的所得税汇算清缴报告。

- 2014年1月1日以来（以合同签订时间为准），有智能消防主机联网监控项目的业绩（见附表3）。

- 2015年以来投标人获得由工商行政主管部门颁发的“守合同重信用”荣誉称号；有效的质量管理体系认证。

- 拟为本项目用户人员提供的培训方案

- 投标人在项目所在地有售后服务机构（须提供售后服务机构的营业执照或办事处的产权证明或已备案的房屋租赁合同的复印件，并加盖投标人公章）。

- 其他相关商务文件。

注：以上所有文件均需加盖投标人公章。

附表2：业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 验收时间 | 合同甲方及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：投标人须提供每个业绩的证明材料，并加盖投标人公章，缺少任何一份材料都作为无效业绩处理：

1、合同关键页（关键页包括能够获知甲乙双方法人名称、合同标的页面及签字盖章页）复印件；

2、对应的验收报告复印件（验收报告必须盖有用户单位或验收部门公章，无验收报告的，须提供用户单位或使用部门出具的且盖有其公章的完成用户证明原件）。

投标人（公章）：

投标人地址：

法人或代理人姓名（签名）：

日    期：

## 承诺书

投标人应详细说明在合同履行过程中的服务及相关承诺，如服务优惠、项目进度、质量保证、培训、售后维护、跟踪及有关费用负担等，格式自定，但内容必须清晰。

投标人（公章）：

投标人地址：

法人或代理人姓名（签名）：

日    期：

## 投标资格文件

- 关于资格文件的声明

致：  广东财经大学

本签字人愿意参        （填写采购项目名称及项目编号 ）的投标，提供招标文件中规定的货物及服务，并承诺所递交的资格文件以及有关澄清、补充说明是准确的、真实的、有效的。

特此声明。

投标人（公章）：

投标人地址：

法人或代理人姓名（签名）：

日    期：

- 资格文件

投标人应对照招标文件要求，详细地提供资格响应文件，包括但不限于下列文件：

- 合格投标人资格证明文件（见招标文件3.1.3条款）。

- 法定代表人证明书、授权委托书。

- 投标人认为有必要提供的其他资质证书、材料。

注：以上所有复印件均需加盖投标人的公章。

投标人（公章）：

投标人地址：

法人或代理人姓名（签名）：

日    期：

- 法定代表人证明书

（法定代表人姓名）同志，( 身份证号码： )现任我单位 （投标人名称、职务） ，为法定代表人，特此证明。

企业法人营业执照号码：

组织机构代码：

经 济 性  质：

成立日期：

附法定代表人身份证复印件

投标人（公章）：

投标人地址：

法定代表人姓名（签名）：

日    期：

（注：本证明书为必要文件(不得改变格式)，必须加盖投标人公章，必须有法定代表人亲笔签名，否则，作无效处理）

- 授权委托书

致:广东财经大学

本授权书声明： （法定代表人姓名） 是注册于           （国家或地区）的       （投标人名称）的法定代表人，现任      职务。在               采购项目（项目编号为：      ）的投标，现授权            （姓名、职务）作为我公司的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，有效期至    年  月  日。

附被授权人身份证复印件

投标人（公章）：

地        址：

法定代表人（签名）：

职        务：

代理人（签名）：

职       务：

（注：法定代表人为投标人代表并亲自签署投标文件的可不提交，否则，本委托书为必要文件（不得改变格式），必须加盖投标人公章，必须有法定代表人和代理人的亲笔签名，且有效期不得短于投标截止日或开标日，否则，作无效投标处理）

## 投标文件自查清单（仅供提示）

投标人应自行检查投标文件的编制、装订、签署等情况，确保所递交的投标文件资料满足招标文件要求，避免投标文件无效。

- 资格性资料

对照《资格性审查表》逐项核对应提交资格证明文件

| 序号 | 供应商资格要求 | 提交的证明文件 | 见投标文件第（ ）页 |
| --- | --- | --- | --- |

- 符合性审资料

对照《符合性审查表》逐项核对投标文件的符合性（含招标文件的★号条款）

| 序号 | 符合性审查条款 | 是否符合 | 见投标文件第（ ）页 （如有） |
| --- | --- | --- | --- |

- 《项目内容及需求》响应资料

对照项目需求书要求逐项核对应提交的资料

| 序号 | 用户需求书要求 | 提交的资料 | 见投标文件第（ ）页 |
| --- | --- | --- | --- |

- 技术评审表和商务评审表中供评审的证明文件

对照技术和商务评分表中的评审要求逐项核对应提交的证明文件

| 序号 | 技术和商务评审要求 | 提交的证明文件 | 见投标文件第（ ）页 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标文件中的资料提交情况如实制作本清单，并对本清单的准确性负责。