佛山三水校区课室基本条件改造之空调智能管理系统采购项目

项目编号：广财大招（货）【2018】015号

招

标

文

件

招投标中心 编制

2018年7月26日  发布

温馨提示

为避免各投标人因投标文件编制失误导致投标无效，提醒以下事项，请特别注意:

- 招标文件第19页“3.3.5.1”条款及“3.3.5.2”条款要求投标人所提交的投标文件须装订成册，须清楚标明“正本”或“副本”，须密封完好。

- 招标文件第16页“3.1.3合格投标人”中“3.1.3.1”条款要求提交的《营业执照》副本或事业单位法人证书或法人登记证书复印件,须加盖投标人公章。

- 招标文件第37页“6.1投标函”为必要文件（不得改变格式），必须加盖投标人公章，必须有法定代表人或代理人亲笔签名，否则，作无效处理。

- 招标文件第39页“6.2价格文件”为必要文件（不得改变格式），必须按要求填写小写金额和大写金额，必须加盖投标人公章，必须有法定代表人或代理人亲笔签名，否则，作无效处理。

- 招标文件第53页“6.6.3法定代表人证明书”为必要文件（不得改变格式），必须加盖投标人公章，必须有法定代表人亲笔签名，否则，作无效处理。

- 招标文件第54页“6.6.4授权委托书”为必要文件（不得改变格式），必须加盖投标人公章，必须有法定代表人亲笔签名，必须有代理人亲笔签名,否则，作无效处理。

以上提醒事项均来源于招标文件，仅供参考，请各投标人认真阅读、理解招标文件，并严格按照招标文件要求进行与投标有关的一切事宜。如因投标人原因（包括但不限于以上事项）导致投标无效，采购人概不负责。

目录

第一部分投标邀请函	1

第二部分  项目内容及需求	3

2.1	项目概况及范围	3

2.2	技术要求	4

2.3	商务要求	14

第三部分  投标人须知	16

3.1	说明	16

3.2	招标文件	16

3.3	投标文件	17

3.4	开标	20

3.5	评标委员会	21

3.6	评标	21

3.7	定标	22

3.8	中标	22

3.9	异议	23

3.10	投诉	23

3.11	合同的订立和履行	23

3.12	适用法律法规及学校管理办法	24

3.13	禁止事项	24

3.14	保密事项	24

3.15	投标人知悉	24

第四部分  评标办法、步骤及标准	26

4.1	评标方法	26

4.2	评标步骤	26

4.3	评标标准	29

第五部分  合同格式及主要条款	35

第六部分  投标文件格式	37

6.1	投标函	错误！未定义书签。

6.2	价格文件	39

6.3	技术文件	40

6.4	商务文件	45

6.5	承诺书	50

6.6	投标资格文件	51

6.7	投标文件自查清单（仅供提示）	55

# 第一部分投标邀请函

各潜在投标人：

根据《广东财经大学招标投标管理办法》有关规定，我校拟通过公开招标方式选定一家供应商为我校佛山三水校区课室提供空调智能管理系统及相关服务。欢迎符合资格条件的供应商前来投标。有关事宜如下：

- 项目名称：佛山三水校区课室基本条件改造之空调智能管理系统

- 项目编号：广财大招（货）【2018】015号

- 投标最高控制价： 79.8355万元

- 报名及购买招标文件方式

符合资格条件的单位请在2018年7月30日至2018年7月31日（8：30～11：30，14:30～16:30，法定节假日除外）携带按要求填写并加盖单位公章的《广东财经大学投标报名登记表》到广东财经大学招投标中心采购科（地址：广州市海珠区仑头路21号综合楼八楼815室；联系人：肖老师；联系电话：020-84096217）购买招标文件。招标文件每套售价￥150元，售后不退。

- 投标截止及开标时间和地点

- 递交投标文件时间：2018年8月10日上午9:00～9:30。

- 投标截止及开标时间：2018年8月10日上午9:30。

- 开标及评标地点：广东财经大学招投标中心开标室801-2、评标室801-1（广州市海珠区仑头路21号综合楼八楼）。

- 信息发布媒体

凡与本项目相关的澄清、变更、以及中标公示、成交结果等信息均发布在广东财经大学招投标网站（http://bidding.gdufe.edu.cn/）和学校公告栏。如有不一致，以发布在广东财经大学招投标网站的文本为准。

- 期望得到的协助与配合

为了提高招标采购效率，节约社会交易成本及时间，希望报名并购买了招标文件，而又决定不参加本次招标的投标人，请在投标截止时间3前天按下述联系方式书面告知我们。对您的支持与配合，谨此致谢。

- 招标人及联系方式

|  | 招标人： | 广东财经大学 | 联系人： | 曾老师 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 联系电话： | 020-84097331 | 传真电话： | 020-84096001 |
|  | 联系地址： | 广东财经大学招投标中心招标科（广州市海珠区仑头路21号综合楼八楼812） |  |  |

# 第二部分  项目内容及需求

## 项目概况及范围

- 预算及投标报价费用：包括课室空调智能管理系统所需软硬件的购置、安装、培训、售后及、相应的人工费用、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

- 项目范围：

本项目位于广东财经大学佛山三水校区校园内，涉及4栋教学楼：第一教学楼有5层，46间教室；第二教学楼有5层，共67间教室；实验楼共有4层，25间教室；办公楼共有12间教室。有146台2匹挂机空调，233台3匹挂机空调，68台5匹柜机空调，8台5P天花机空调。一共455台空调。本次空调智能管理系统采用无线通讯方式，无线通讯模块均需采用超低功率设备，基本无辐射状态。并且具有施工简单、建设周期短的特点。用户自备管理计算机并提供校园网端口。

- 投标人必须对包内的所有内容进行投标，不允许只对包内的其中部分内容进行投标。

- 带★号和▲号的技术要求，为本项目重点技术要点，投标人必须严谨认真地响应，并在中标后到用户现场进行技术测试验证，如不能实现，将被视为虚假应标，取消中标资格。

- 项目采购清单:

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调智能管理系统软件 | 套 | 1 |
| 2 | 空调管家手机APP软件 | 套 | 1 |
| 3 | 智能空调控制器 | 只 | 455 |
| 4 | 单相空调智能插座 | 只 | 146 |
| 5 | 三相智能电表 | 只 | 309 |
| 6 | 数据中继器 | 只 | 85 |
| 7 | 数据网关 | 只 | 5 |
| 8 | 通讯线 | 米 | 2890 |
| 9 | 空调控制器电源线 | 米 | 3580 |
| 10 | 线槽 | 米 | 6250 |
| 11 | 安装调试费用 | 项 | 1 |

## 技术要求

- 项目总体设计原则:

本次招标的空调智能管理系统（以下简称系统）要求切合我校的管理要求，充分体现“节能降耗、智能化管理、服务师生”的思想。要求系统具备以下的特点：

1)先进性：系统要求采用当今主流的技术，并充分考虑技术实现的前瞻性，系统要求采用BS架构，支持无线通讯技术，支持移动设备的应用。

2)系统安全性：整个系统采用.NET的技术，安全性极高，性能稳定。

3)系统兼容性：能够兼容不同的节能控制子系统，各个应用系统，可根据具体场合独立配置应用和使用，各个子系统内实现子系统自己独有的功能。

4) 系统提供数据接口：各子系统之间还可以兼容对接节能监管平台、数字化校园、一卡通系统等第三方系统。

- 空调智能管理系统软件功能要求:

1)B/S架构：系统设计采用B/S架构，无需安装客户端，通过浏览器用户就可以完成配置、设置、查询、控制等所有操作。并可支持更多用户同时在线。

2)用电计量：当用户使用空调时，系统实时监测空调的工作状态并计量能耗，计量精度达1.0级。

3)空调自动控制和检测：系统根据温度、有无人员、时间对空调进行自动控制；实时检测温度、湿度及检测电压、电流功率；监测环境温度和湿度的，通过空调智能控制器将课室的实际温度数据上传到数据服务器。

4)空调无人值守，自动控制空调：系统可以根据教室课程安排确定考试课室、上课课室、自习课室及空课室，设置每个教室允许使用空调的时间段，辅以有无人员等实时状况对空调进行场景设置和自动控制。

5)手动和自动切换功能：系统以用户课程表中的每节课时间为控制时间单位，根据各课室的实测温度自动判断课室是否达到开空调的条件；系统对每个房间的智能控制设备还具有手动和自动两种控制功能，可以自由切换。

6)空调状态实时监控功能：空调智能控制系统工作的所有状态都能够通过WEB端访问、手机端APP查看；系统还具有参数反馈和异常报警功能，管理员通过系统网页端、手机端收到异常报警信息，及时排查故障。

7)远程控制功能：系统同时支持网页端、手机端等终端访问和控制空调，支持在线远程实时调节空调冷暖、摆风等运行模式；系统可远程控制空调电源的通断，通过设定时间段，定时或手动切断空调插座电源。

8)无线数据加密功能：无线数据采用专有频段，数据进行了加密处理。使数据传输不被干扰，确保数据的准确性和安全性。

9)硬件设备支持在线升级功能和故障检测功能：部分硬件设备在设计之初就考虑到了固件程序的在线升级；空调控制器及相关智能设备硬件均支持无线远程升级，免拆装，便于维护；第一时间发现通讯链路上的故障以便及时维护处理。

10)学习红外编码指令，统一管理远程下发：本系统的设备要求具有空调红外指令的学习功能，对已有红外计算码库的空调型号，可以直接使用码库。

11)超负荷保护功能：可根据楼宇，楼层，房间，对不同能耗标签的设备进行能耗分类管理。

数据自动采集入库，空调历史数据可查询分析：对于重要数据进行了数据库的保存，可以通过查询和分析的功能，分析房间空调的运行历史记录。

12)管理员分级管理功能：系统内的管理员权限分级管理，可以对功能独立授权。

本地控制：在授权的前提下，支持本地控制，在空调可使用的情况下，进入教室可通过空调控制面板收到开启或关闭空调。

- 空调管家手机APP软件功能要求:

随着3G和4G网络以及智能手机的普及，控制和管理也从PC端向移动设备普及，空调智能管理系统手机端支持可以随时随地的管理和使用空调。

1)空调管理功能：仿空调面板的图形化管理，对空调进行远程管理和控制，随时掌控空调的运行状态；

2)快速查询功能：管理员可筛选查询并控制所有空调，个人用户只对自己的空调查询控制；

3)房间当前状态：房间当前温度以及限制温度，是否有人、空调是否运行等；

4)远程遥控功能：可随时随地对空调进行远程开关机、调温等；

5)远程电源管理：查询每月/每天/每房间空调用电情况，也可对空调电源进行控制。

- 空调智能控制管理模式要求:

1)系统可自由设置多个情景模式，用户根据需求设置不同时段的使用模式，更加人性化的使用和控制空调。

2)基于充分尊重教室使用空调习惯和节能的原则，在进行电源控制的基础上，增加了红外控制方式，用户可灵活配置。

3)在夏冬两季晚上定时关闭空调，解决了无人关或忘记关空调的问题；

4)空调运行的情况下，白天设定一个温度，自动调温，使房间处于最舒适的恒温模式；

5)在放假期间，如需要切断电源，可通过设定时间段，定时或手动切断空调插座电源，避免空调长时间处于待机状态，排除安全隐患。

6)通过软件进行监控，对房间的温度，进行有效的监控，；

7)通过电量，电流，功率，温度等数据采集和分析对空调的运行情况，也可分析用电量。

- 主要硬件具体技术要求:

| 序号 | #### 产品名称 | #### 技术指标及性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | #### 智能空调控制器 | - ▲设计符合国家交流电测量设备相关要求，并通过省级以上计量检测机构的检测；（投标时提供相关材料复印件并加盖投标人公章） - ▲具备红外遥控功能，通过红外编码指令控制空调开关及温度调节；（投标时提供相关材料复印件并加盖投标人公章） - 具有温度、湿度的实时检测功能； - 系统也可以远程设置工作温度，并能以5分钟的频率进行采集。形成当前课室的温度曲线，结合上位机的温度和功率数据，可以分析出空调是否运行正常，包括空调运行温度超限和空调运行温度失效等； - ★采用无线通讯方方式，支持无线中继功能，可以转发网关发来的数据，数据命令通过指定设备跳转发送。（投标时提供相关材料复印件并加盖投标人公章） - 能够设置控制模式，本地自动启动和关闭空调； - 固件程序可升级；支持系统对终端进行远程升级；功能更新，不需要拆卸设备； - 支持系统查询终端工作状态， 结合空调电源智能电表用电参数可对空调运行情况进行自检，根据分体空调用电指标了解空调工作状态，并进行控制；当红外开关后空调状态与用电参数不相符时，系统自动预警，提醒管理员及时处理； - 采用非易失性高可靠存储器，断电后,所存数据不丢失,能保持10年以上； - 采用无线通讯方式； - 温度识别与控制，确保空调工作在设定温度范围；并具有湿度传感器可以检测环境湿度。根据温湿度就是那个人体舒适度指数做管理参考； - 多方式控制包括温度控制，时段控制，可定制课程表式控制； - 宽电源取电，不需要专用的开关电源供电，线路敷设简单； - ▲控制器支持人体感应功能，可感知教室有无人员存在。（投标时提供相关材料复印件并加盖投标人公章） - 其他技术参数： - 通讯方式：470MHz/2.4G无线 - 通信速率：9600bps - 工作方式：实时采集 - 工作温度：-20℃～65℃ - 运输及储存温度 -25℃～＋85℃ - 相对湿度：5％～90％（不结露） - 工作电压：AC15V-AC 253V，50Hz 或 DC20V-DC350V - 红外通讯距离：≥7米 - 数据保存：大于10年 - 功耗：≤1W - 传输距离：空旷直线距离可达到500m，房间内可以到达100m - 安装方式：标准86盒安装或直接吸顶式明装 - 尺寸（直径*厚）：110mm*32mm |
| 2 | #### 数据网关 | - ▲频率范围、频率容限、发射功率、占用带宽等都符合国家无线电发射相关规范，并取得无线电发射设备型号核准。（投标时提供相关材料复印件并加盖投标人公章） - ▲实时监测功能：通过485总线或无线技术实时监控终端设备，包括电压、电流、电量、功率、温度、湿度、光照度的实时数据。（投标时提供相关材料复印件并加盖投标人公章） - ▲支持至少3个RS485通讯串口和无线接口（下行通讯）和1个10/100M网络接口（上行通讯）（投标时提供相关材料复印件并加盖投标人公章） - 支持断点续传 - 数据存储功能：设备至少能保存7天的历史数据。 - 采用优质工业级元器件，质量稳定，运行可靠； - 具有自动轮询、自动控制、数据传输等功能； - ▲一台网关至少能供320个设备进行数据的传输与控制；（投标时提供相关材料复印件并加盖投标人公章） - 具备程序升级功能，可远程或本地升级网关嵌入式程序； - 通讯状态和工作指示，运行状态清晰； - 支持以太网与管理中心实现远程通信； - 实时控制功能：根据空调的温度、功率、房间有无人状态，实时控制房间的空调开启； - 绝缘电阻：各接口对外壳之间绝缘电阻＞200MΩ； - 防静电测试，接触放电≤4000V，空气放电≤8000V的情况下，网关能正常工作； - 快速瞬变脉冲群测试，在2000V、5KHz的快速瞬变脉冲群干扰下，网关能正常工作； - 浪涌测试，网关能够承受1000V的浪涌冲击。 - 应能满足GB 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》中电源端子传导搔扰电压限值A级要求。 - 在射频电磁场辐射骚扰施加值10V/m、80MHz～2000 MHz的情况下，网关能正常工作。 - 在射频场感应的传导骚扰频率范围150kHz～80 MHz、≤10V的情况下，网关能正常工作。 - 其他技术参数 - 工作电源：DC5V,220V电源适配器 - 上行通讯：以太网，100M - 下行通讯：3个RS485通讯串口和4个U无线接口（下行通讯） - 静态功耗：<10W - 带载能力：可管理不少于320台设备 - 工作温度：-25℃～＋65℃ - 相对湿度：5％～90％（不结露） |
| 3 | #### 数据中继器 | - 采用低功率无线组网通讯与采集网关连通，通讯距离远，稳定性高，实时性强； - ▲无线通讯距离远，上行与集中器无阻隔通讯距离≧1000米；（投标时提供相关材料复印件并加盖投标人公章） - 多只中继器与采集网关可进行通讯自组网，通讯链路自动维护，可靠性高，接收灵敏度高、误码率低，通讯延迟小； - 数据透明传输，上行透明转发电能表的通讯数据，下行透明转发集中器的控制及抄设表信号； - 低功耗设计，无数据收发时设备处于休眠模式，数据传输时自动唤醒； - 带故障记录及自动上报功能，能迅速发现异常； - 抗干扰设计，适合各种恶劣电磁环境的应用需求； - 能兼容DL/T 645-1997及2007通讯协议，并自适应各种通讯速率； - 具有自动轮询、自动控制、数据传输等功能； - 具备程序升级功能，可远程或本地升级嵌入式程序； - 采用32位主流CPU，数据处理速度快； - 技术参数： - 工作电源：DC5V-24V - 上行通讯：RS485，连接网关利用局域网进行通信 - 下行通讯：微功率无线方式10KBPS，空旷直线距离可达到1Km - 带载能力：可管理128台设备 - 静态功耗：<10W - 工作环境：5％～90％（不结露） - 极限工作温度：-20℃～65℃ |
| 4 | 三相智能电表 | - 内置继电器,在空调禁用的时候可以通过内置继电器切断空调电源； - 多功能参数采集：三相表具有各项电压、电流、功率和电能等信息实时采集功能，能实时上传课室空调等电器用能数据，用于反馈空调等电器的实际运行状况； - 工作电压：3×220（380）V；50HZ，额定电流：3×20（80）A； - 三相智能多功能电能仪表能测量、记录、显示当前电能表的总及各分相电压、电流、功率、功率因数等运行参数； - 电表配置表箱； - 通信功能：电表同时具备RS485有线及无线自组网通讯接口，可以根据现场情况灵活组网； - 通讯协议标准：DL/T645–2007《电子式多功能电能表通信规约》及备案文件； - 用能数据采集，可以按5-分钟的频率进行采集。后台系统根据这些数据进行实时统计，并形成用能报表和5分钟功率曲线图； - ▲远程主动开关控制：可以在管理计算机上通过系统软件人为地开、关部分或全部电表的电闸，用于在不需要空调的季节切断三相空调的电源；（投标时提供相关材料复印件并加盖投标人公章） - 能够远程通讯，支持通过PC软件或手机APP等管理工具进行管控； - 应急控制：电能表具有红外通讯，在特殊情况下可借助其他设备在电表跟前通过对电表进行跳闸或合闸，进行应急控制； - 其他技术参数： - 准确度等级：有功1级， - 启动电流：≤0.004IB - 年相对湿度：≤75% - 产品设计寿命：＞15年 - 潜动：具有防潜动逻辑设计 - 材料：采用阻燃ABS+胶木端子 - 国家标准产品：符合国家GB/T17215《一级和二级静止式交流有功电能表》 |
| 5 | 单相空调智能插座 | - 采用无线及红外技术可联网控制。 - 具有空调红外编码学习功能，可取代手持遥控器。 - 可测量温度并根据设定控制空调。 - 可通过手机app远程控制。 - 具有背光、电能计费等功能。 - ★内置继电器，可远程控制空调电源，并且通过指示灯指示继电器的工作状态，拉闸指示灯就亮了。（投标时提供相关材料复印件并加盖投标人公章） - 使用标准86盒插座尺寸，安装更方便。 - 其他技术参数： - 额定电压: 220V±15%,50Hz。 - 基本电流：4（16）A。 - 准确度等级:1级。 - 启动电流：≤0.4% Ib（1级）。 - 潜动：具有防潜动逻辑设计。 - 功耗：小于1W。 - 脉冲常数：6400ipm/kWh。 - 工作温度：-10℃～50℃。 - 相对湿度：小于95%。 - 通讯方式：470MHz无线通讯。 - 红外通讯：支持，通讯最大距离6～7米。 |

- 项目演示要求:

  - 投标人自带演示设备。如未提供演示，相关演示评审项不得分。每位投标人演示总时间从投标人进场演示开始计不超过15分钟。

  - 现场演示内容：

- “系统服务器端功能展示”

- 教室空调智能管理系统主页面要求直观展示设备数量、各教室空调的状态，室外温度、各教室用量排名等；

- 通过室外温度自动控制空调，设定室外温度低于26度时，不允许使用教室空调，如教室空调被开启，系统自动通过红外关闭空调；

- 展示空调运行状态、当前电流、电压、功率，当前温度、教室内有无人、空调的用量；

- 演示服务端根据学校的教室作息时间设置时段管理控制空调，非空调使用时间段外自动红外关闭空调，而不是简单粗暴关断空调电源，长时间不用空调，可远程关闭空调电源，且在授权前提下时间段可批量更改；

- 设定教室无人情况下，系统自动关闭空调，提高空调利用率的同时节能降耗；

- 系统具备计量计费功能，为绿色校园建设提供分项数据和依据；

- 数据分析功能演示，能图标展示空调使用率及当前教室温度状态分布；

- 报表统计，需提供设备清单统计表、空调日、月、年用电量统计及自定义日期查询用电量汇总数据。

- 手机端ＡＰＰ功能展示：

（１）手机端APP具备远程打开和关闭空调的功能，并支持远程APP空调调温；

（２）手机端APP提供使用者对教室空调使用状态的评价，并能在服务端汇总展示，方便学校管理部门及时了解情况，维护空调，更好地服务师生。

## 商务要求

- 交货期及地点:

- 生产安装期为签订合同之日起40天内。

- 安装地点为广东财经大学佛山三水校区。

- 中标人必须根据计划要求，做出履行整个合同内容之各阶段的时间安排。

- 安装、调试与培训要求：

安装、调试必须按照有关技术要求、国家标准和行业规范进行。中标人须对操作维护人员进行相关课程培训，发放培训资料。

- 项目质量与验收标准：

- 中标人及采购人双方将按照合同文件的要求，对货物进行验收。

- 采购人按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

- 采购人有权委托项目本地质量监督检验机构对本批次货物进行抽检，如果检验不合格，采购人有权要求退、换货，检验及相关费用由中标人承担。

- 质保期与质保金

中标供应商须提供三年的质保期。合同总价的5%为质保金。

- 设备故障报修的响应时间：

- 在接到用户通知后24小时内赶到现场进行维修。

- 质保期内，所有货物维修服务均为上门服务，由此产生的费用包含在总报价中。

- 结算与付款方式

中标人安装验收合格后，提交验收文档和等额的发票，采购人在15天内，向中标人支付合同总价的95％，合同总价的5％作为质量保证金，在质保期满后如果没有质量问题，15个工作日内无息退还。

- 违约处罚:

- 中标人所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题采购人不同意接收的或特殊情况采购人同意接收的，中标人应向采购人支付违约货款额5％违约金并赔偿采购人经济损失。

- 中标人提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由中标人负责交涉并承担全部责任。

- 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

- 采购人无故延期接收货物、中标人逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过60天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；采购人延期付货款的，每天向中标人偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5% 。

- 中标人未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，中标人应按合同总价  5% 向采购人支付违约金。

- 中标人提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由中标人负责，费用从质保金中扣除，不足另补。

# 第三部分  投标人须知

## 说明

- 适用范围

本招标文件仅适用于本次招标中所叙述的报价范围。

除特别说明外，本招标文件均适用所有子包（如有的话）。

本招标文件的解释权归广东财经大学所有。

- 定义

- “招标人”、“采购人”、“买方”、“甲方”、“学校”、“校方”、“我校”“业主”、“用户”均指广东财经大学，合同的一方当事人。

- “投标人”、“报价人”、“供应商”是指参与本项目竞争的法人。

- “中标人”、“成交人”、“卖方”、“乙方”是指经法定程序确定并授予合同的投标人，合同的一方当事人。

- “货物”是指投标人须向招标人提供符合国家有关标准并满足招标文件规定的一切设备、机械、工具、产品及其伴随配件、资料等相关服务。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据国家相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。

- “服务”是指投标人须向招标人履行的职责并提供满足招标文件规定的劳务，如技术协助、支持、培训，安装、调试、管理、维护及其所需工具、手册等其它技术资料和材料。

- 合格的投标人

- 投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织（投标时提交企业法人《营业执照》副本或事业单位法人证书或法人登记证书复印件，并加盖投标人公章）。

- 报名并购买本项目招标文件。

- 本项目不接受联合体投标。

- 开标条件

在投标截止时间前递交投标文件的投标人不少于3家。

- 投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担准备和参加投标所有费用。招标人无义务和责任承担这些费用。

## 招标文件

- 招标文件的构成

- 投标邀请函。

- 项目内容及需求。

- 投标人须知。

- 评标办法、步骤及标准

- 合同格式及主要条款。

- 投标文件格式。

- 招标文件的澄清、修改及补充等其他文件。

- 招标文件的答疑或询问

- 招标人可根据项目实际需要组织投标人进行实地勘察或现场答疑。投标人由于对招标文件的任何误解、对项目场地条件缺乏必要的了解或不参加现场勘查，而导致中标后发生的任何风险均由投标人承担，不得向招标人提出任何索赔要求。

- 投标人对已经发出的招标公告或招标文件有疑问且可能影响投标文件编制的，应在投标截止时间6个工作日前以书面形式向招标人提出询问。招标人将及时作出答复或澄清，但答复或澄清的内容不涉及商业秘密和问题的来源。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函。联系方式见《投标邀请函》。

- 招标文件的澄清、修改或补充

- 在投标截止时间前，招标人可对已经发出的招标公告或招标文件进行必要的澄清、修改或补充。澄清、修改或补充的内容可能影响投标文件编制的，招标人在投标截止时间至少6个工作日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，同时在学校招投标网站（http://bidding.gdufe.edu.cn）发布相应的通知并作为招标文件的组成部分。

- 澄清、修改或补充后的内容是招标文件的组成部分，具有同等约束力，并以书面形式通知所有招标文件的收受人，投标人在收到上述通知后，应在1日内以书面形式向招标人确认。若书面通知与招标文件叙述有冲突或不一致的，一律以日期靠后的书面通知为准。

- 为使投标人有充足时间对招标文件的澄清、修改或补充内容进行研究，招标人可适当推迟投标截止时间，并以书面形式通知所有招标文件的收受人。

## 投标文件

- 投标语言

- 投标人递交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文，计量单位应使用国际单位。招标文件另有规定的除外。

- 投标人递交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但须附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有疑义的，以权威机构的译本为准。

- 投标文件的构成

投标文件应符合法律法规及招标文件的要求，至少包括下列文件：

- 投标函。

- 价格文件。

- 技术或服务文件。

- 商务文件。

- 承诺书。

- 投标资格文件。

以上文件相关格式、内容及要求请见招标文件第六部分。

- 投标文件的编制

- 投标人在获取招标文件后，应当按照招标文件的要求自主编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确的响应。

- 投标人应采用Office软件的Excel或Word中文版（A4纸）制作投标文件，图片、印刷文件以及招标文件另有规定的除外，并有封面、目录、流水页码。

- 投标人对招标文件中多个子包（如果有的话）进行投标的，投标文件的编制应符合每个子包的要求。

- 投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容，且字体清晰。由于字体模糊或内容不详或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，投标人应承担由此造成的任何后果。

- 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标人及上级相关监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

- 投标报价

- 投标人应按照招标文件规定的内容、责任范围进行报价，并按《价格文件》确定的格式报价。

- 投标必须对所投标的子包（如果有的话）中所有内容进行报价，不允许只对包中部分内容进行报价，每个子包有且仅有一个报价（招标文件允许投标备选方案的除外），对于报价免费的项目必须标明“免费”。

- 投标文件的装订与签署

- 投标文件一律用A4纸（图纸、效果图等招标文件有特别说明的除外）打印，每套投标文件应独立装订成册。

- 投标人应准备投标文件正本1套、副本5套，电子稿1套，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准。电子稿可以优盘或数据光盘形式密封袋装入响应文件正本一并递交。无论电子稿以U盘还是以数据光盘形式提交，均不退回U盘或数据光盘。

- 投标文件应由投标人的法定代表人或代理人在投标文件上签字。任何行间插字、涂改和增删的，必须由投标文件签字人在旁边签字确认，并加盖投标人公章。

- 因投标文件装订质量或不可抗力事件而造成的一切后果，招标人概不承担任何责任。

- 投标文件的密封

- 投标人应将投标文件正本、副本分别装入信封或封套中，且在信封或封套上标明“正本”或“副本”字样。

- 信封或封套均应按以下要求清晰标记：

| 收 件 人： | 广东财经大学招投标中心 |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称： | 投标文件 |  |
| 项目编号： |  |  |
| 在开标时间（ 年 月 日 时）前 不得启封 （公章） |  |  |
| 投标代表人姓名： |  | 联系电话： |

- 信封或封套的封口处加盖供应商公章。

- 信封或封套未按上述要求密封和加写标记的，造成投标文件涉密、误投或过早启封，招标人概不负责。

- 投标文件的递交

- 投标人应当在招标文件要求递交投标文件的截止时间（开标时间）前或指定的时间，将投标文件送达指定地点。

- 未密封或在投标截止时间后送达的投标文件，招标人不予接收。

- 投标人对已递交的自身投标文件密封性有异议的，应在投标截止时间前提出并按招标文件要求做好投标文件的密封。

- 投标文件的修改、补充

- 投标人在规定的投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行修改、补充，并书面通知招标人。修改、补充的内容应当按招标文件要求签字、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

- 在投标截止时间后，除评标委员会要求投标人对投标文件进行非实质性内容的澄清、补充及解释外，投标人不得主动提出对投标文件进行澄清、补充及解释。

- 投标文件的撤回

- 在投标截止时间前，投标人可以撤回已递交的投标文件，但须由递交投标文件的投标人签字确认。撤回投标文件的视为放弃投标。

- 从投标截止时间起至招标文件规定的投标有效期满这段时间内，投标人不得撤回投标或已递交的投标文件。

- 投标截止时间后投标人撤销投标文件的，招标人不退还其投标保证金。

- 投标保证金

- 本项目不需要提交投标保证金，但因投标人出现以下行为之一而造成招标人受到损害、损失的投标人必须承担赔偿招标人损失的责任，赔偿金额为本项目采购预算总金额的1%，若造成的损失超过本项目预算金额的1%的，投标人还必须对超过部分予以赔偿。

    - 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标或投标文件。

    - 中标人未能按招标文件要求与招标人签订合同。

- 投标文有效期

- 投标有效期为从投标截止时间起90天内。

- 在投标有效期满前，招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标有效期。书面同意延长的投标人，不得要求或被允许修改其投标文件内容（响应评标委员会澄清要求除外）；书面拒绝延长的投标人，投标资格失效。

## 开标

- 本次开标采用公开形式。招标人在招标文件规定的时间、地点组织和主持开标会。参加开标会的有递交投标文件的投标人代表、招标人代表、监督人以及唱标人、记录人等工作人员。已递交投标文件的投标人但不按时参加开标会的，视为默认开标结果。

- 投标人不足3家的，不予开标，招标人原封退回投标文件。

- 开标程序

- 宣布开标纪律及有关注意事项。

- 遵守会场秩序，与会人员应固定位置就坐，不得随意走动。

- 保持会场安静会场内严禁喧哗、吵闹，严禁拍照和摄像。

- 关闭通讯工具或将其调至静音或震动状态，严禁接听电话。

- 投标人如有疑问应举手示意，在征得主持人同意后方可发言，不得随意大喊大叫，否则工作人员有权勒令其退出开标会场；对不听劝阻、情节严重，造成不良后果的，取消本次投标资格，并按有关规定予以处理。

- 介绍参加开标会的有关人员。

- 公布投标文件接收情况。

- 检查投标文件的密封情况：由监督人员或投标人推选的代表负责按招标文件的规定检查所有已接收投标文件的密封性。

- 按递交投标文件的签到顺序进行唱标：招标人现场拆封投标人投标文件正本，核实投标人代表身份证明文件（包括但不限于身份证原件），宣读投标人名称、投标价格、折扣声明和修改、撤回投标的通知（如果有）以及招标文件规定或招标人认为有必要宣读的其他内容。工作人员如实记录《开标一览表(报价表)》。

- 投标人代表签字确认《开标一览表(报价表)》。

- 开标会结束，所有投标人离开开标现场。

- 开标时未宣读的投标报价、价格折扣、投标修改等实质性内容，评标时将不予承认。

- 招标人在招标文件要求递交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当众拆封、宣读。

- 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当场作出答复，并制作记录。

- 开标宣读的有关内容由招标人记录，经投标代表人签字确认后递交评标委员会。

## 评标委员会

- 本项目评标委员会由招标人按照《广东财经大学招标投标管理办法》等有关规章和管理办法依法组建。

- 评标委员会负责本项目的评标工作，对评标中的重大问题可通过投票方式进行表决。任何人不得非法干预评标委员会的工作。

## 评标

- 评标委员会应遵守学校评标专家和评标专家库管理办法和《广东财经大学招标投标管理办法》等有关法律规章和管理办法。

- 评标委员会评审过程应遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则，根据招标文件的评标办法、步骤及标准对投标文件进行独立评审。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，招标人应作出解释，由评标委员会进行评判，但对同一条款的评判应适用于所有投标人。

- 在评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字或计算错误的内容，经评标委员会专家签字后，评标委员会主任可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式并由投标人盖章或其代理人签字，但其澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。书面形式包括但不限于传真、信函。

- 投标文件中《技术及服务响应表》、《商务响应表》的响应内容与投标文件其他地方的表述内容不相符或矛盾的，评标委员会发现后可要求投标人作出澄清；对于评标委员会未发现的，以《技术及服务响应表》、《商务响应表》的表述内容为准。若该投标人最终中标，中标人必须按《技术及服务响应表》、《商务响应表》的响应内容履行合同；否则，按虚假投标或弄虚作假论处。

- 评标委员会认为投标不符合招标文件要求，招标人可以拒绝任何或全部投标，由此造成对投标人的影响不负任何责任，同时对此不做任何解释。

- 评标办法：见招标文件中的“第四部分 评标办法、步骤及标准”。

## 定标

- 招标人依据评标委员会的评标报告以及招标文件规定的定标原则确定中标候选人等评标结果。

- 评标结果以发布中标公示、中标公告的形式通知所有投标人。中标公示、中标公告发布在广东财经大学招投标中心网站（http://bidding.gdufe.edu.cn），中标公示期为3日。

## 中标

- 中标公示无异议的，向中标人发出《中标通知书》。中标人收到《中标通知书》后应以书面形式向招标人确认。

- 《中标通知书》作为合同的一个组成部分，对招标人和中标人具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，招标人改变中标结果，或者中标人放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

- 第一中标人放弃中标或不按照招标文件要求缴纳履约保证金或不与招标人签订合同的，招标人可以将标的授予第二中标候选人或认定本次招标失败。

- 招标人没有义务向未中标人解释不中标的理由。

- 由于不可抗力或等其他原因，在发出中标通知书前，招标人有权拒绝任何投标或宣布招标无效，且无义务向投标人解释采取这一行动的理由。

## 异议

- 参加本项目的投标人对项目招标公告、招标文件有异议的，应当在投标截止时间4个工作日前向招标人提出，对本项目开标、评审过程和中标结果有异议的应当在中标公示结束前向招标人提出。

- 提出异议时应向招标人递交质疑文件及相关证明材料。逾期送达或没有按照《广东财经大学招标投标管理办法》相关规定提供质疑文件及相关证明材料的，招标人不予受理。

- 招标人受理异议后，在3个工作日内依法作出答复，并以书面形式通知异议人和其他有关当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密、未公布的招投标过程和评审结果情况以及其他可能影响公正公平的事项。

- 处理异议事项期间，招标人可以视具体情况暂停采购活动。

- 异议受理联系人：肖老师，联系电话：020－84096217。

## 投诉

- 投标人认为异议答复不满意或招标人未在规定时间内作出答复的，应按照《广东财经大学招标投标管理办法》相关规定要求在收到答复或答复期满后2个工作日内向广东财经大学监察处提出投诉。

- 投标人投诉时应向招标人递交投诉文件及相关证明材料。逾期送达或没有按照《广东财经大学招标投标管理办法》相关规定提供投诉文件及相关证明材料的，招标人不予受理。

- 招标人受理投诉后，在15个工作日内依法作出答复，并以书面形式通知投诉人和其他有关当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密、未公布的招投标过程和评审结果情况以及其他可能影响公正公平的事项。

- 处理投诉事项期间，招标人可以视具体情况暂停采购活动。

- 投诉受理部门：广东财经大学监察处，联系电话：020-84096824。

## 合同的订立和履行

- 合同的订立

- 中标人应自中标通知书发出之日起30日内与招标人依据招标文件要求和中标人承诺书等签订合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

- 合同的履行

- 合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。如确实需要变更的，经协商一致后，双方可按国家法律法规以及本项目招标文件有关规定签订补充协议。

## 适用法律法规及学校管理办法

- 本项目招标投标活动适用《广东财经大学招标投标管理办法》有关规章和管理办法。

## 禁止事项

- 投标人和招标人不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段影响、排斥其他投标人参与竞争。

- 投标人不得向招标人、评标委员会行贿或采取其他不正当手段谋取中标。

- 除投标人被要求对投标文件进行澄清外，投标人不得向评标委员会、招标人打听评标过程的任何内容。

- 国家和省相关法律法规以及《广东财经大学招标投标管理办法》有关规章和管理办法规定的其他禁止行为。

- 投标人下列情形之一，招标人应当将其列入不良信用记录，并视情节轻重，取消其一年至三年内参加学校招标项目的投标资格并予以公告；给学校造成损失的，追究相应法律责任。

- 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以弄虚作假方式投标的。

- 以低于成本价竞标。

- 提供不正当利益以行贿手段谋取中标的。

- 在招标过程中与招标人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投文件订立合同，或者另行订立背离合同实质性内容的协议的。

- 中标后无正当理由不与招标人签订合同的。

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

- 存在其他违法违规行为的。

## 保密事项

- 凡参与本项目有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露可能影响本项目公平竞争的任何情况。

- 投标人获得招标人提供的招标文件、图纸等资料后，应对其保密。未经招标人书面许可，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外。如招标人有要求，投标人须归还招标人认为需保密的文件和资料，并销毁所有需保密的备份文件和资料。

## 投标人知悉

- 投标人应认真阅读并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），并愿意承担由此带来的风险。

- 投标人应保证提交给招标人的所有资料和数据是真实、有效的，并承担相应的法律责任。

# 第四部分  评标办法、步骤及标准

## 评标方法

- 本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。

## 评标步骤

评标分为三个阶段进行。

- 第一阶段为初审。即：资格性和符合性审查。

- 评标委员会根据《资格性和符合性审查表》（附表一）内容逐条对投标文件的资格性和符合性进行评标，审查投标人资格是否符合要求，每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求，主要审查投标文件是否完整、有关资格证明文件是否齐全有效、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求等。

- 只有全部满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求的，方为有效投标，才有资格进入第二阶段的评标，否则，视为无效投标，无资格进入第二阶段评审。认定意见不一致的，评标委员会按少数服从多数原则进行表决。

- 被认定为初审不合格或无效投标的，由评标委员会主任或招标人代表将集体意见现场及时告知投标人，并由投标人及时核证、澄清事实。

- 没有实质性响应招标文件要求的投标文件被视为无效投标。投标文件存在下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标，作无效投标处理,不得进入后续评审。

- 未按招标文件要求签署，或未按规定格式填写，或实质性内容不全或关键字迹模糊不清的。

- 投标人未按招标文件要求缴纳投标保证金的。

- 投标有效期不足的。

- 投标人报价高于项目经费预算或招标文件规定的其他价格要求的。

- 投标人资格条件不符合招标要求，或拒不按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的。

- 投标人未能实质响应招标文件所有实质性要求和条件（★条款）的。

- 投标人报价低于其成本，或者明显低于其他投标人报价，或者在设有标底时明显低于标底，但该投标人又不能合理说明或者不能提供相关证明材料的。

- 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的（按招标文件规定提交备选投标方案的除外）。

- 投标文件明显不符合或超出本项目采购内容及要求的。

- 投标文件附有招标人不能接受的条件的。

- 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以弄虚作假方式投标的。

- 符合《广东财经大学招标投标管理办法》及本项目招标文件规定的其他无效投标情形的。

- 投标人使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书进行投标的，评标委员会应认定其属于以他人名义投标。

- 投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其属于弄虚作假的投标。

- 使用伪造、变造的资格、资质证书等证件。

- 提供虚假的财务状况或者业绩。

- 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明。

- 提供虚假的信用状况。

- 其他弄虚作假行为。

- 投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其属于串通投标。

- 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容。

- 投标人之间约定中标人。

- 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标。

- 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标。

- 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人。

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 不同投标人的投标文件相互混装。

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人。

- 招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息。

- 招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价。

- 招标人授意投标人撤换、修改投标文件。

- 招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便。

- 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

- 中标人有无效投标情形之一的，其中标结果无效。

- 第二阶段为详细性评审。即：技术、商务、价格的详细比较及评价。

- 评标委员会专家对进入本阶段有效投标人的技术、商务、价格等进行综合评估。不构成实质性偏离的微小不正规、不一致或不规则之处，将可能相应影响投标人的评估分值。

- 本次评估分总值最高为100分，技术、商务、价格各项权重分配见《权重分配表》（附表二）。

- 投标文件《技术及服务响应表》、《商务响应表》中的响应内容与投标文件其他地方的表述内容不相符或矛盾的，评标委员会发现后可要求投标人作出澄清；对于评标委员会未发现的，以《技术及服务响应表》、《商务响应表》的表述内容为准。若该投标人最终中标，中标人必须按《技术及服务响应表》、《商务响应表》的响应内容履行合同；否则，按虚假投标或弄虚作假论处。

- 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字或计算错误的内容或出现明显不符合常理的情形，经评标委员会专家签字后，评标委员会主任可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 技术评审：综合比较、评议投标标的与招标文件规定的技术指标、参数标准等响应程度、偏离范围。

- 商务评审：综合比较、评议投标标的与招标文件规定的商务等响应程度、偏离范围。

- 价格评审：按照招标文件规定进行价格修正，比较。

- 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标会上签字确认的开标一览表(报价表)为准。

- 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将认定该投标人以低于成本的投标报价竞标，其投标作无效投标处理。

- 第三阶段为推荐中标候选人。

- 计算综合得分：工作人员汇总将各评委的评分，计算算术平均值即为该投标人的技术得分、商务得分。然后，根据价格评标原则评出价格得分。将技术得分、商务得分和价格得分相加得出评标总得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

- 排序：将各有效投标人按其评标总得分由高到低顺序排列。评标总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；总得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列；总得分、投标报价得分、技术得分相同的，按商务得分由高到低顺序排列；以上得分均相同的，由评标委员会投票表决。

- 推荐：评标委员会依据排序情况推荐中标候选人。排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准。

- 提交评标报告：工作人员根据评委委员会的评审情况，汇总评标报告，由评标委员会审核确认。

## 评标标准

- 价格评分标准：详见《价格评分表》（附表三）。

- 商务评分标准：详见《商务评分表》（附表四）。

- 技术评分标准：详见《技术评分表》（附表五）。

附表一

资格性与符合性审查表

| 序号 | 审查内容及要求 |  |
| --- | --- | --- |
| （一）资格性审查 |  |  |
| 序号 | 审查内容及标准 | 审查结果 |
| 1 | 投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织（投标时提交企业法人《营业执照》副本或事业单位法人证书或法人登记证书复印件，并加盖投标人公章）。 |  |
| 2 | 报名并购买本项目招标文件。 |  |
| 3 | 本项目不接受联合体投标。 |  |
| （二）符合性审查 |  |  |
| 序号 | 审查内容及标准 | 审查结果 |
| 1 | 不存在 “无效投标”情形，详见招标文件4.2.1.4条款相关内容 |  |
| 结论 |  |  |

备注：

1.本表与招标文件中相关评标条款内容不一致的，以本表内容为准。

2.每一项符合的打“〇”，不符合的打“×”。打“×”的，请说明理由。

3.“结论”一栏填写“通过”、“不通过”；任何一项出现“×”的，结论均为不通过；不通过的，为无效投标。

4. 如“结论”意见不统一时，由评标委员会成员投票表决，采用少数服从多数的原则，如有投票表决，应说明表决过程及结果。

附表二

权重分配表

| 评分项目 | 商务评分 | 技术评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重（%） | 30 | 40 | 30 |
| 分值 | 30 | 40 | 30 |

附表三

价格评分表

| 评分标准 | 分值 |
| --- | --- |
| 1、价格评审满分为30分，为客观计算得分。 2、以所有通过资格性与符合性审查的投标人的投标报价作为评审的依据，投标人价格得分评分方法如下： 评标基准价＝实质性满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价； 投标人价格得分＝×30。 | 30 |
| 小计 | 30 |

附表四

商务评分表

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务响应 | 投标人对招标文件“2.3商务要求”的响应程度：优于的，得3分；完全满足的，得1分；不满足的，得0分 | 3 |
| 2 | 财务状况 | 投标人2016和2017两年财务状况（提供2016和2017两年会计师事务所出具的财务审计报告或税务师事务所出具的所得税汇算清缴报告复印件，并加盖投标人公章）：两年财务状况材料齐全且2年盈利得2分；两年财务状况材料齐全且1年盈利得1分；其他得0分。 | 2 |
| 3 | 业绩证明 | 2015年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成过空调智能管理系统项目业绩：每个业绩得1分，最多得8分，不提供不得分。 注：投标人须提供每个业绩的证明材料，并加盖投标人公章，缺少任何一份材料都作为无效业绩处理： 1、合同关键页（关键页包括能够获知甲乙双方法人名称、合同标的页面及签字盖章页）复印件； 2、对应的验收报告复印件（验收报告必须盖有用户单位或验收部门公章，无验收报告的，须提供用户单位或使用部门出具的且盖有其公章的完成用户证明原件）。 | 8 |
| 4 | 企业信誉及履约能力 | 1.2015年以来投标人获得“守合同重信用”荣誉称号，连续3年或以上得2分，连续2年得1分，1年得0.5分，没有的不得分； 2.具有质量管理体系认证证书，得1分； 3.具有环境管理体系认证证书，得0.5分； 4.具有职业健康安全管理体系认证证书，得.5分； 5.具有计算机信息系统集成三级及以上资质得1分 6.具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质得1分。 注：投标人须提供有效的证书复印件并加盖投标人公章，未提供或证书无效的不得分。 | 6 |
| 5 | 技术服务力量 | 项目负责人资质情况：具有机电工程一级建造师资质（要求职业单位为投标人）得1分；具有B类安全员资质（要求职业单位为投标人）得1分。 注：投标时须提供资质证书复印件及2018年以来由社保行政主管部门出具的参保证明材料，并加盖投标人公章；须在社保缴纳证明文件上清晰标注出拟投入项目负责人姓名所在的位置 ，否则不得分。 | 2 |
|  |  | 拟投入本项目的工作人员具有C类安全员证书（要求职业单位为投标人）：人数最多得3分，其次以1分递减，最低得0分。 注：投标时须提供有效资质证书复印件及2018年以来由社保行政主管部门出具的参保证明材料，并加盖投标人公章；须在社保缴纳证明文件上清晰标注出拟投入技术人员姓名所在的位置 ，否则不得分。 | 3 |
| 6 | 培训方案及售后服务 | 投标人拟为本项目用户人员提供的培训方案的合理性、可操作性、内容具体等：优（2分）、中（1分）、一般（0分）； 投标人拟为本项目提供的售后方案的合理性、及时性、可行性， 优（2分）、中（1分）、一般（0分）。 | 4 |
| 7 | 本地化服务 | 投标人在项目所在地有售后服务机构（须提供加盖投标人公章的售后服务机构的营业执照或办事处的产权证明或已备案的房屋租赁合同的复印件），资料齐全得2分，否则0分。 | 2 |
| 合计 |  |  | 30 |

注：各评委按规定的范围内进行量化打分，并统计总分。

附表五

技术评分表

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应程度 | 考查有效投标人投标产品的技术参数响应程度：优于或完全满足得18分；投标人技术响应程度存在负偏离的，在18分基础上扣除相应分数，每负偏离一项扣1分，直到扣完为止。 （参数中要求提供相关证明材料条款必须逐项对应招标文件的技术条款。不能提供证明材料的或有漏项的，视为负偏离并扣除对应条款分数。） | 18 |
| 2 | 智能空调控制器 | 对比投标人所投智能空调控制器的性能指标、技术先进性、安全性、稳定性、兼容性、功能配置及品牌信誉等情况：最优的得3分；次之以1分递减，最低得0分。 | 3 |
| 3 | 单相空调智能插座 | 对比投标人所投单相空调智能插座的性能指标、技术先进性、安全性、稳定性、兼容性、功能配置及品牌信誉等情况：最优的得3分；次之以1分递减，最低得0分。 | 3 |
| 4 | 网关 | 对比投标人所投网关的性能指标、技术先进性、安全性、稳定性、兼容性、功能配置及品牌信誉等情况：最优的得3分；次之以1分递减，最低得0分。 | 3 |
| 5 | 现场演示 | 投标人按照招标文件“2.2.6项目演示要求”进行现场演示： （１）针对“系统服务器端功能展示”，投标人的演示内容完全满足所有功能点要求的，得６分；存在负偏离的，在６分基础上，每负偏离一项扣2分，扣完为止； （２）针对“手机端ＡＰＰ功能展示”，投标人的演示内容完全满足所有功能点要求的，得４分；存在负偏离的，在４分基础上，每负偏离一项扣2分，扣完为止。 | 10 |
| 6 | 项目实施方案 | 对比项目实施方案（包括但不限于项目总体设计、施工组织方案、系统架构图，硬件或软件的安装调试，工期进度计划等）：最优的得3分；次之以1分递减，最低得0分。 | 3 |
| 合计 |  |  | 40 |

注：各评委按规定的范围内进行量化打分，并统计总分。

# 第五部分  合同格式及主要条款

本合同格式仅供参考，具体条款及内容以双方最终协商一致的为准

- 组成合同的文件

- 本合同协议书。

- 中标通知书。

- 投标函及其附件。

- 招标文件。

- 标准、规范及有关文件。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，若彼此内容存在矛盾，应以合同及事后的书面补充协议为准。

- 合同标的

- 合同总价：

人民币（大写）（￥）。

- 合同总价包括了全部含税费用。

- 价格明细清单（见合同附件一）。

- 标的数量、服务内容等文件（见合同附件二）。

- 其它约定：。

- 结算方式

- 本合同价格为单价固定不变价。

- 本合同价格为总价固定不变价。

- 本合同价格为按实结算。

以上方式只能选定一种。

- 付款方式

- 一次性付款。

- 分期付款： 。

以上方式只能选定一种，选择“分期付款”的应明确每期付款的条件和时间，并要求出具有效发票和支付凭证，一般以支票或汇票的形式支付。

- 履约要求

- 时间：。

- 地点：。

- 质量要求：。

- 验收标准：。

- 双方的其它约定：。

- 履约保证金

- 金额：。

- 交纳方式：。

- 用途：。

- 退回条件：。

- 甲方的权利与义务

- 双方的约定：。

- 法律法规以及招标文件规定的其他权利和义务。

- 乙方的权利与义务

- 双方的约定：。

- 法律法规以及招标文件规定的其他权利和义务。

- 违约处罚

- 双方的约定：。

- 免责条款

- 凡若因国家政策调整或者法律法规变更、因发生严重自然灾害、战争或其他不能预见、不能避免的不可抗力原因，导致无法继续履行本合同的，双方互不承担违约责任。

- 遇有上述不可抗力的一方，应立即用邮递或传真通知对方，并应在日内，提供不可抗力的详情及合同不能履行，或不能部分履行，或需延期履行理由的证明文件。该项证明文件应由不可抗力发生地区的公证机关出具，如无法获得公证出具的证明文件，则提供其他有力证明。遭受不可抗力的一方由此而免责。

- 双方的其它约定：。

- 争议的解决

- 在合同执行过程中产生的任何争议，双方应当友好协商解决，协商不成的，由合同签订所在地人民法院裁决。

- 争议解决过程不影响合同其他条款执行的，其他条款应继续执行。

- 合同生效

- 双方的约定：。

经双方法定代表人或其授权人签字、盖公章后生效，如需履约保证金的，按照合同约定递交履约保证金后生效。

- 合同的解除

- 双方完全履行各自的权利和义务后，本合同自动解除。

- 双方的其它约定：。

- 附则

- 本合同未尽事宜，经双方协商一致后，可另行签订书面补充协议。

- 本合同壹式份，甲、乙双方各执份。

- 双方的其它约定：。

- 合同附件

- 附件一：价格明细清单。

- 标的数量、服务内容等文件。

- 其它附件：。

| 甲方： | 广东财经大学（盖章） | 乙方： | （盖章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 法人代表人： |  | 法人代表人： |  |
| 代理人： |  | 代理人： |  |
| 地 址： |  | 地 址： |  |
| 签约时间： |  | 签约时间： |  |
| 签约地点： 广州市海珠区仑头路21号 |  |  |  |

# 第六部分  投标文件格式

对于本招标文件中要求列出而本部分中没有具体格式及要求的内容，投标人可自行拟定清晰明确的文件格式，但投标文件应有相应的目录及页码。

## 投标函

致: 广东财经大学

我方确认收到贵方提供的                采购项目（项目编号：     ）的招标文件的全部内容，我方：(投标人名称)                 作为投标人正式授权 (代理人全名、职务、身份证号码)              代表我方进行有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，正本 1 套，副本 5套，电子稿 1 套（电子稿可以U盘或数据光盘形式密封袋装入响应文件正本一并递交。无论电子稿以U盘还是以数据光盘形式提交，均不退回U盘或数据光盘。）投标文件包括如下内容：

- 投标函。

- 价格文件。

- 技术或服务文件。

- 商务文件。

- 承诺书。

- 投标资格文件。

- 其它有关文件（招标文件有规定或评标标准有涉及或投标人认为有需要提供的）。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

- 按招标文件要求提供的投标总价详见《投标报价一览表》。

- 本投标文件的有效期完全响应招标文件要求（投标截止时间起90天内有效），如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均在投标有效期内有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

- 我方明白，在规定的投标截止时间之后、投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与招标人签订合同或不提交履约保证金的，愿意接受有关投标保证金的罚则。

- 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的其它任何数据、信息或资料。

- 我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

- 我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期履行好合同。

- 我方作为（制造商/代理商）是在法律、财务和运作上独立于招标人的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的、准确的、有效的。

- 我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费。并保证，招标人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

- 我方在近三年没有违法行为，在以往政府招标采购活动中没有违规和违约行为，并保证所供货物及服务来源合法，否则由我方承担因此产生的法律责任和经济责任。

- 所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

电    话：                             .传    真：                 .

地    址：                             .邮政编码：                  .

代表姓名：                             .职    务：                 .

投标人（公章）：

投标人地址：

法人或代理人姓名（签名）：

日    期：

（注：本报价表为必要文件，必须加盖投标人公章，必须有法定代表人或代理人亲笔签名，否则，作无效处理）

## 价格文件

投标报价一览表

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 佛山三水校区课室基本条件改造之空调智能管理系统采购项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 广财大招（货）【2018】015号 |
| 投标总价（元） | ￥ |
|  | 大写： |
| 备注 |  |

注：

1、本表报价包括课室空调智能管理系统所需软硬件的购置、安装、培训、售后及、相应的人工费用、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等，是采购人支付给中标人的唯一款项，中标人不得再向采购人收取其它任何费用。

2、填写此表时不得改变表格的形式。

3、以上表中内容必须计算机录入、填写、打印。手写按无效投标处理。

投标人（公章）：

投标人地址：

法人或代理人姓名（签名）：

日    期：

（注：本报价表为必要文件，必须加盖投标人公章，必须有法定代表人或代理人亲笔签名，否则，作无效处理）

## 技术文件

- 实质性响应条款（“★”项）响应表

| 序号 | 招标要求 | 按投标实际响应情况填写 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能空调控制器 ★采用无线通讯方方式，支持无线中继功能，可以转发网关发来的数据，数据命令通过指定设备跳转发送。（投标时提供相关材料复印件并加盖投标人公章） |  |  |  | 见（）页 |
| 2 | 单相空调智能插座 ★内置继电器，可远程控制空调电源，并且通过指示灯指示继电器的工作状态，拉闸指示灯就亮了。（投标时提供相关材料复印件并加盖投标人公章） |  |  |  | 见（）页 |

注：

1、投标人须对应招标文件“采购项目内容”中的“★”项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★”项为不可负偏离的重要项。

2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。

3、本表内容不得擅自修改。

4、如有要求提供授权证明文件、承诺等，请附授权证明文件、承诺函，并注明在投标文件第几页。

- 重要响应条款（“▲”项）响应表

| 序号 | 招标要求 | 按投标实际响应情况填写 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能空调控制器 ▲设计符合国家交流电测量设备相关要求，并通过省级以上计量检测机构的检测（投标时提供相关材料复印件并加盖投标人公章） |  |  |  | 见（）页 |
| 2 | 智能空调控制器 ▲具备红外遥控功能，通过红外编码指令控制空调开关及温度调节；（投标时提供相关材料复印件并加盖投标人公章） |  |  |  | 见（）页 |
| 3 | 智能空调控制器 ▲控制器支持人体感应功能，可感知教室有无人员存在（投标时提供相关材料复印件并加盖投标人公章） |  |  |  | 见（）页 |
| 4 | 数据网关 ▲频率范围、频率容限、发射功率、占用带宽等都符合国家无线电发射相关规范，并取得无线电发射设备型号核准（投标时提供相关材料复印件并加盖投标人公章） |  |  |  | 见（）页 |
| 5 | 数据网关 ▲实时监测功能：通过485总线或无线技术实时监控终端设备，包括电压、电流、电量、功率、温度、湿度、光照度的实时数据（投标时提供相关材料复印件并加盖投标人公章） |  |  |  | 见（）页 |
| 6 | 数据网关 ▲支持至少3个RS485通讯串口和无线接口（下行通讯）和1个10/100M网络接口（上行通讯）。（投标时提供相关材料复印件并加盖投标人公章） |  |  |  | 见（）页 |
| 7 | 数据网关 ▲一台网关至少能供320个设备进行数据的传输与控制。（投标时提供相关材料复印件并加盖投标人公章） |  |  |  | 见（）页 |
| 8 | 数据中继器 ▲无线通讯距离远，上行与集中器无阻隔通讯距离≧1000米（投标时提供相关材料复印件并加盖投标人公章）； |  |  |  | 见（）页 |
| 9 | 三相智能电表 ▲远程主动开关控制：可以在管理计算机上通过系统软件人为地开、关部分或全部电表的电闸，用于在不需要空调的季节切断三相空调的电源（投标时提供相关材料复印件并加盖投标人公章） |  |  |  | 见（）页 |

注：

1、投标人必须对应招标文件第二部分《项目内容及需求》中“2.2技术要求”的“▲”技术要求的有关内容逐条响应。

2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。

3、本表内容不得擅自修改。

4、如有要求提供授权证明文件、承诺等，请附授权证明文件、承诺函，并注明在投标文件第几页。

- 一般技术响应表

| 序号 | 规格/要求 | 投标/响应实际参数 (投标人应按响应货物/技术实际数据填写，不能照抄要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |  |  |

注

1、投标人必须对应招标文件第二部分《项目内容及需求》中“2.2技术要求”的一般技术要求的有关内容逐条响应。

2、投标人的响应内容应具体、明确；含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，依法移送有关监管部门查处。

3、请在“偏离简述”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则不需列明。

投标人（公章）：

投标人地址：

法人或代理人姓名（签名）：

日    期：

- 详细的技术文件

投标人应对照《技术评分表》、《项目内容及需求》中的“2.2技术要求”，在投标文件中做出明确的书面响应：

- 所投智能空调控制器的性能指标、技术先进性、安全性、稳定性、兼容性、功能配置及品牌信誉等情况。

- 所投单相空调智能插座的性能指标、技术先进性、安全性、稳定性、兼容性、功能配置及品牌信誉等情况。

- 所投网关的性能指标、技术先进性、安全性、稳定性、兼容性、功能配置及品牌信誉等情况。

- 项目实施方案（包括但不限于项目总体设计、施工组织方案、系统架构图，硬件或软件的安装调试，工期进度计划等）。

- 其他技术或服务说明文件。

注：以上所有文件均需加盖投标人公章。

## 商务文件

- 商务响应表

| 序号 | 商务条款序号 | 条款内容 | 是否响应 | 偏离概述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

注：

1、投标人必须对应招标文件第二部分《项目内容及需求》中“2.3商务要求”等内容逐条响应。

2、投标人的响应内容应具体、明确；含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，依法移送有关监管部门查处。

3、请在“偏离概述”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则不需列明。

投标人（公章）：

投标人地址：

法人或代理人姓名（签名）：

日    期：

- 详细的商务文件

投标人应对照《商务评分表》及《项目内容及需求》中的“2.3商务要求”，逐一提供响应本项目的商务文件：

- 提供2016和2017两年会计师事务所出具的财务审计报告或税务师事务所出具的所得税汇算清缴报告。

- 2015年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成过空调智能管理系统项目业绩（见附表1）。

- 2015年以来投标人获得“守合同重信用”荣誉称号；质量管理体系认证证书；环境管理体系认证证书；职业健康安全管理体系认证证书；计算机信息系统集成三级及以上资质；电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。

- 目负责人资质情况：具有机电工程一级建造师资质、具有B类安全员资质；拟投入本项目的工作人员具有C类安全员证书。（见附表2、3）

- 培训方案及售后服务。

- 售后服务机构的营业执照或办事处的产权证明或已备案的房屋租赁合同。

- 其他相关商务文件。

注：以上所有文件均需加盖投标人公章。

附表1：业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 验收时间 | 合同甲方及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注: 每个业绩都必须同时提供以下加盖投标人公章的业绩证明材料，缺少任何一份材料都作为无效业绩处理：

(1)合同关键页（关键页包括能够获知甲乙双方法人名称、合同标的、成交金额的页面及签字盖章页）复印件；

(2)对应的验收报告复印件或用户证明原件（验收报告必须盖有用户单位或验收部门公章，无验收报告的，须提供用户单位或使用部门出具的且盖有其公章的完成用户证明原件）。

投标人（公章）：

投标人地址：

法人或代理人姓名（签名）：

日    期：

附表2：项目经理（或负责人）简历

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 主要业绩情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 承接过的类似业绩 |  |  |  | 担任职务 |  | 业主及联系电话 |  |  |
| 备注：所有复印件须加盖投标人公章。附（1）身份证复印件；（2）职称证或上岗证书；（3）学历证；（4）2018年以来由社保行政主管部门出具的社保缴纳证明，并加盖投标人公章；（5）业绩证明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人地址：

法人或代理人姓名（签名）：

日    期：

附表3：拟投入本项目的技术人员情况

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历/学位 | 职务/职责 | 资质水平 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：所提供的文件须加盖投标人公章。附（1）身份证复印件；（2）2018年以来由社保行政主管部门出具的社保缴纳证明材料。 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

投标人地址：

法人或代理人姓名（签名）：

## 承诺书

投标人应详细说明在合同履行过程中的服务及相关承诺，如服务优惠、项目进度、质量保证、培训、售后维护、跟踪及有关费用负担等，格式自定，但内容必须清晰。

投标人（公章）：

投标人地址：

法人或代理人姓名（签名）：

日    期：

## 投标资格文件

- 关于资格文件的声明

致：  广东财经大学

本签字人愿意参        （填写采购项目名称及项目编号 ）的投标，提供招标文件中规定的货物及服务，并承诺所递交的资格文件以及有关澄清、补充说明是准确的、真实的、有效的。

特此声明。

投标人（公章）：

投标人地址：

法人或代理人姓名（签名）：

日    期：

- 资格文件

投标人应对照招标文件要求，详细地提供资格响应文件，包括但不限于下列文件：

- 合格投标人资格证明文件（见招标文件3.1.3条款）。

- 法定代表人证明书、授权委托书。

- 投标人认为有必要提供的其他资质证书、材料。

注：以上所有复印件均需加盖投标人的公章。

投标人（公章）：

投标人地址：

法人或代理人姓名（签名）：

日    期：

- 法定代表人证明书

（法定代表人姓名）同志，( 身份证号码： )现任我单位 （投标人名称、职务） ，为法定代表人，特此证明。

企业法人营业执照号码：

组织机构代码：

经 济 性  质：

成立日期：

附法定代表人身份证复印件

投标人（公章）：

投标人地址：

法定代表人姓名（签名）：

日    期：

（注：本证明书为必要文件（不得改变格式），必须加盖投标人公章，必须有法定代表人亲笔签名，否则，作无效处理）

- 授权委托书

致:广东财经大学

本授权书声明： （法定代表人） 是注册于           （国家或地区）的       （投标人名称）的法定代表人，现任      职务。在               采购项目（项目编号为：      ）的投标，现授权            （姓名、职务）作为我公司的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，有效期至    年  月  日。

附被授权人身份证复印件

投标人（公章）：

地        址：

法定代表人（签名）：

职        务：

代理人（签名）：

职       务：

（注：法定代表人为投标人代表并亲自签署投标文件的可不提交，否则，本委托书为必要文件（不得改变格式），必须加盖投标人公章，必须有法定代表人和代理人的亲笔签名，且有效期不得短于投标截止日或开标日，否则，作无效投标处理）

## 投标文件自查清单（仅供提示）

投标人应自行检查投标文件的编制、装订、签署等情况，确保所递交的投标文件资料满足招标文件要求，避免投标文件无效。

- 资格性资料

对照《资格性审查表》逐项核对应提交资格证明文件

| 序号 | 供应商资格要求 | 提交的证明文件 | 见投标文件第（ ）页 |
| --- | --- | --- | --- |

- 符合性审资料

对照《符合性审查表》逐项核对投标文件的符合性（含招标文件的★号条款）

| 序号 | 符合性审查条款 | 是否符合 | 见投标文件第（ ）页 （如有） |
| --- | --- | --- | --- |

- 《项目内容及需求》响应资料

对照项目需求书要求逐项核对应提交的资料

| 序号 | 用户需求书要求 | 提交的资料 | 见投标文件第（ ）页 |
| --- | --- | --- | --- |

- 技术评审表和商务评审表中供评审的证明文件

对照技术和商务评分表中的评审要求逐项核对应提交的证明文件

| 序号 | 技术和商务评审要求 | 提交的证明文件 | 见投标文件第（ ）页 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标文件中的资料提交情况如实制作本清单，并对本清单的准确性负责。