广东财经大学图书馆消防设施维保的采购计划项目询价文件

根据《广东财经大学校内分散采购实施办法（试行）》有关规定，我校拟通过简易询价采购方式选定一家供应商负责提供图书馆消防设施维保的采购计划及相关服务，欢迎符合资格条件的单位前来报价。具体询价内容如下：

- 项目编号: FA-202107-010

- 项目名称：图书馆消防设施维保的采购计划

- 采购预算：50,000元

- 需求清单及要求

1、采购清单

| 序号 | 名称 | 尺寸 | 产品描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图书馆消防设施维保 | 按询价文件要求，对2021年7月至2022年7月的校本部图书馆所有的消防设施设备实施维保，其中包括火灾自动报警系统、消防联动控制系统、消防水泵系统、防排烟系统等，并每月提交维保报告。 | 其他维修和保养服务 | 1 | 件 |  |

2、投标人资质要求

（1）投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，投标时提交企业法人《营业执照》副本或事业单位法人证书或法人登记证书复印件，并加盖投标人公章。

（2）投标人必须具备中华人民共和国消防技术服务机构资质证书，消防服务机构类型为消防设施维护保养检测或在广东社会消防技术服务平台消防设施维保单位中注册的维保单位，资质等级为贰级或以上，投标时提供有效证书复印件，并加盖投标人公章。

（3）投标人公司注册资本不低于1000万元。

（4）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。如相关失信记录已失效，投标人在投标时须提供相关证明资料。

3、现场勘察

所有参与投标报名的潜在投标人可针对本项目的校本部图书馆消防系统保养服务的现场进行实地勘察。

勘察时间：2021年7月16日上午10：00-11:00。

勘察地址：广东财经大学广州校区（广州市海珠区仑头路21号）。

勘察联系人：张老师；联系电话：13924218331。

勘察当天，任何理由不按时参加实地勘察者，视作自动放弃勘察的机会。

4、图书馆维保要求

（1）中标人在维保期内应保证合同规定的维保消防设施符合国家公安部、建设部等相关部门关于消防安全管理的有关法律、法规，安全可靠、无故障运行，并能通过消防部门及其他相关部门的各项相关检查。

（2）中标人对维修保养范围内的消防系统每月进行一次巡检测试，每次检测完毕后填写《自动消防系统维修保养项目检测报告》，并经采购人代表签章认可（检测报告一式两份，采购人、中标人双方各存一份）。

（3）在维保期内消防系统运行出现故障，若不能即时修复而影响消防系统正常运作，应书面通知采购人，同时中标人应做好相应的临时补救措施，派技术员到现场排除故障（并以书面记录存查）。

（4）中标人对维保范围内的消防系统负维修保养责任。在维修保养过程中提供技术服务，按《自动消防系统维修保养项目检测报告》负责对消防设备进行认真的测试、维护，确保采购人消防系统安全可靠、无故障运行。

（5）维保期内，消防设备出现问题，单价300元以内的常备消防器材及消防设备零部件品由中标人承担（投标时提供清单），超出300元的由采购人承担。

（6）中标人维修人员到现场应遵守采购人有关管理制度，如中标人因故损坏甲方其它设施及财产，由中标人负责恢复原状，费用由中标人承担。

（7）在中标人维修人员工作期间，采购人免费提供消防维修人员保养工作中的临时用水、用电等。

（8）采购人在工程改（扩）建和设备维修过程中影响原有的消防设施使用的，应通知中标人，双方根据实际情况做好确保消防系统正常运行的措施。

（9）采购人在工程改（扩）建和设备维修过程中需要中标人对消防设施进行改造的，中标人要无条件配合，改造过程涉及费用的由采购人支付。

（10）采购人向中标人提供有关消防工程竣工图及消防验收技术资料。

5、图书馆消防维保项目工作内容

一、火灾自动报警与消防联动控制系统

（1）检查烟感、温感、探头是否完好。（每月）

（2）检查手动报警按钮是否变形，玻璃有无破损。（每月）

（3）巡检火灾自动报警控制器、显示器的功能（每月）

（4）巡检探测器、手动报警按钮或破玻功能（每月）

（5）及时更换损坏或丢失的探头、按钮玻璃等。

（6）进行火灾模拟试验，采用喷烟雾或磁石测试，抽查不少于5%的探头及0.5%的手动报警站、破碎按钮。（每季）

（7）检查火警时在自动状态下能否及时准确显示报警地址、类型和发出警报（警铃鸣响）。（每季）

（8）检查火警时在自动状态下能否准确联动相关消防设备，如：起动消防栓泵、喷淋泵、打开风阀、联动风机、关闭防火卷帘、接通广播、启动警铃、电梯迫降等。（每季）

（9）检查火警时，消防中心能否接收到各设备动作后的反馈信号。（每季）

（10）每季度对报警控制器，各楼层消防控制线路接线箱、联动控制柜进行清洁保养。

（11）每半年对报警控制器、各楼层消防控制线路接线箱、联动控制柜、通讯主机内电器元件进行清洁保养。

（12）每季对备用电源进行充放电试验，对主电源和备用电源进行切换试验。检查内容包括：消防联动控制柜、消防主机、通讯主机、CRT平面显示系统、UPS电源。

（13）半年进行一次强切非消防电源功能试验。

（14）定期对探头清洁一次。

（15）每年至少两次对系统主机进行联动测试。

（16）上述工作均按工程程序进行记录存档。

二、消防栓、自动喷淋灭火系统

（1）检查消火栓箱及配置的消防部件，外观是否破损，涂层有无脱落，周围有无障碍物, 标识字样是否清晰。（每月）

（2）检查箱内消防水枪、水带、消防卷盘及全部附件是否齐全、良好、水带是否霉烂，水枪内是否有杂物，消火栓水带水枪接口处的密封是否老化，卷盘是否有漏水现象及转动是否灵活。（每月）

（3）检查减压阀高、低压端压力表读数是否处于正常范围。（每月）

（4）检查消防栓管道上各阀门是否处于正确的位置，管道接口及阀门是否有漏水和锈蚀现象。（每月）

（5）检查贮水池储水量是否满足要求。（每日）

（6）启动各台消火栓泵，试验运行。试验完毕后，在最不利处的消防栓放水，观察其出水压力及流量是否足够。启动各台喷淋泵，试验运行，检查电流、压力、运行情况。（每月）

（7）检查消火栓水泵接合器，保证接口完好、无渗漏，检查密封垫是否老化。（每月）

（8）检查、清洁消防中心、现场水泵房及消防水泵控制柜线路。（每月）

（9）检查和测试消防栓系统和喷淋系统的自动满载运行状况。（每月）

（10）在正常情况下，维护管理人员定期应对进水阀、报警阀进行外观检查并应保证系统处于无故障状态。（每月）

（11）检查喷淋管道上各阀门是否处于正确位置。（每日）

（12）检查喷淋水泵接合器的接口及附件，并保证接口完好、无渗漏，检查密封垫是否老化。（每月）

（13）启动稳压泵，观察压力上升是否正常，消防控制中心能否显示其动作信号，人工防水观察稳压泵自动起动和停止后的压力是否正常。（每月）

（14）检查消防泵喝喷淋泵启动时，消防控制中心能否显示其动作信号，自动状态时，消防控制中心能否控制其启动和停止。（每季）

（15）每季度对消火栓箱及水泵控制柜和水泵控制柜内元件进行清洁保养。

（16）定期清洗减压阀、止回阀及对所有水泵各种转轴的连动构件进行清洁润滑保养。

（17）检查消防水池、消防水箱及消防气压给水设备，并检查其消防储备水位。消防气压给水设备的水应根据当地环境、气候条件不定期更换。更换前，负责自动喷水灭火系统的专职或兼职管理人员应向领导报告，并报告当地消防部门。

（18）消火栓和消防卷盘供水阀不应有渗漏现象。

（19）报警按钮、指示灯及控制线路功能正常，无故障。

（20）每年应对消防储水设备进行检查，修补缺损和重新油漆。

（21）钢板消防水箱和气压给水设备的玻璃水位计，两端的角阀，在不进行水位观察时应关闭。

（22）对喷头进行巡检检查，发现有不正常的喷头应及时更换。当喷头上有异物时，应及时清除。更换或安装喷头应使用专用扳手和各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品，其数量不应少于安装数量的1%，且每种喷头的数量不应少于10个。

管路：检查系统管路有无腐蚀渗漏，湿式系统管路内的水应定期排空、冲洗。

（23）检查和测试消防水泵及喷淋水泵，包括所有消防加压泵模拟火灾状态进行联动控制。（每季）

（24）启、闭信号蝶阀，检查消防控制中心能否收到其关闭信号并显示所在位置。（半年）

（25）各楼层在试喷管进行试放水一次，检查以下内容：（每季）

该楼层水流指示器是否动作，动作时消防控制中心能否收到其报警信号并处理。

三、消防通风和防排烟系统

（1）检查送风口、排烟口有无变形、损伤，周围有无影响使用的障碍物。（每月）

（2）对现场风机控制箱、正压送风机和消防排烟风机进行检查测试。（每月）

（3）对正压送风阀、排烟阀、防火阀进行检查测试。（每月）

上述2、3项工作检查测试的数据输入电脑，利用电脑程序，来评定系统。

（4）检查风机与排烟连接部位的法兰有无损伤，螺栓是否松动（每月）

（5）检查送风机、排烟风机周围有无可燃物，安装螺栓是否松动、损伤、传动机构是否变形、损伤，叶轮有无刮壳现象。（每月）

（6）检查送风风机、排烟风机的电动机的接线是否松动，传动皮带是否正常，似乎情况决定修正或更换（皮带由用户提供），转动部件是否正常并加注润滑油（用户提供）。风机的外壳有无腐蚀现象，电源的供电是否正常。（每月）

（7）启动送风（排烟）风机，检查风机运转是否正常。（每月）

（8）巡视排烟阀（口）、送风阀（口）保养情况，抽查手动开启（在非联动状态下）的信号反馈及复位情况。

（9）对排烟阀（口）及送风阀（口）体、风机电控柜进行清洁保养。（每季）

（10）对排烟阀（口）及送风阀（口）的机械传动、电动机的转轴（含轴承）进行润滑（用户提供润滑油）。（每季）

（11）对风机电控柜内电器元件进行清洁保养。（每季）

上述工作均按工作程序进行记录存档。

四、消防水泵系统

（1）检查消防水池、消防恒压气压给水设备，检查消防储备水位及消防恒压气压给水设备水量和水压是否正常，检查各种阀门是否处于正常状态，发现故障应及时进行处理。（每月）

（2）检查吸水环管及阀门是否有漏水和锈蚀现象，检查水泵吸入和输出管道上各阀门是否处于正确的位置（每月）

（3）转动各水泵转子，检查转子转动是否灵活。(每月)

（4）检查双回路电源自投柜切换是否正常，相序是否一致。（每月）

（5）检查水泵控制柜电源电压及指示灯是否正常。（每月）

（6）打下控制柜电源总开关，检测控制柜二次回路，检查万能转换开关、按钮、指示灯是否正常，手动或自动模拟起泵，测试起泵时是否正常，检查接触器、继电器分合是否正常。（每月）

（7）手动启动各台泵，测量（或看面板上的电流表）水泵电动机的起动和运行电流是否正常。（每月）

（8）手动启动水泵，检查水泵能否正常运转，压力能否保证。（每月）

（9）模拟火警状态下，检查其中一台泵故障时自动切换备用泵是否正常。（每季）

（10）模拟火警状态下，检查在消防控制中心能否控制各台泵的起动和停止。检查水泵启动时，消防控制中心能否显示动作信号。（每季）

上述工作均按工作程序进行记录存档。

五、消防事故广播系统

（1）检查功放机工作是否正常。（每月）

（2）检查麦克风播音是否正常。（每月）

（3）检查天花喇叭、挂墙音箱有无脱落。（每月）

（4）检查喇叭、音箱音量是否正常、清晰。（每季）

（5）模拟火灾事故情况下，消防广播是否动作。（每季）

上述工作均按工作程序进行记录存档。

六、消防对讲电话系统

（1）检查插孔及固定话机是否齐全。（每月）

（2）现场对消防中心之间进行通话试验，通话质量是否符合要求。（每月）

（3）确保对讲电话通话清晰。（每月）

七、气体灭火系统

（1）日常维护保养主要对系统进行巡检，观察本系统的所有设备是否完好，是否处于正常工作状态。日常检查完成后应作记录，发现异常情况应及时维修。

（2）核查所有防护区的警告标志牌，手拉启动器，紧急停止开关，手自动转换开关（紧急维修开关）的警告标志牌，确认其均在原位置上,安装牢固及完好无损。

（3）检查控制盘，确认控制盘工作正常，如控制盘有故障信号，应及时修复。

（4）检查手拉启动器，紧急停止开关，手动/自动转换开关是否在原位，处于正常工作状态

（5）检查气瓶间，气瓶间设备是否完整并处正常工作状态。

（6）检查选择阀HF电磁启动器，压力启动器，紧急机械启动器是否在正常工作状态。

（7）检查压力开关是否安装牢固，在正常工作状态。

（8）核查所有保持防护区的密封性的设备是否完好无缺。

（9）观察气瓶间瓶头阀上的压力表，检查气瓶压力表指针是否在绿色区域处于正常状态。

（10）每半年应对防火阀等联动设备做一次联动试验。

（11）每半年应对气瓶的压力测试一次，以校核瓶头阀上压力表的指标是否准确。

八、应急疏散系统

（1）检查应急灯、疏散灯是否齐全。（每季）

（2）现场对应急灯、疏散灯进行试验，检查是否符合要求。（每季）

九、灭火器材

（1）检查全馆所有区域内的灭火器和灭火毯是否完整好用。（每月）

（2）及时更新失效、损坏和到期灭火器。

十、防烟面罩

（1）检查全馆所有区域内的防烟面罩是否完整好用。（每月）

（2）及时更新失效、损坏和到期防烟面罩。

十一、防火门

（1）检查全馆所有区域内的防火门及闭门器是否完整好用。（每月）

（2）及时更新损坏的防火门和闭门器。

十二、消防维修保养人员要求

（1）消防系统维护保养检测和联动测试，由中标人负责该项目的维保小组来执行，消防控制中心值班人员配合；

（2）中标人负责该项目的维保小组4-5人，按照维保计划进行月检、季检、半年检、年检和重大节假日特殊检工作，并在指定期限内向采购人提交消防维保报告或联动测试报告。

（3）维保小组工作人员，须经过公安消防机构培训合格后，持证上岗。

| 工作方式 | 月度保养 |
| --- | --- |
| 工作时间 | 每月至少一次 |
| 工作人数 | 每次不少于4人 |

十三、其他：

（1）★根据行业和用户的特殊性，中标人在合同签订七个工作日内对维保的消防设施设备运作状态检测，在确认消防设施设备运作正常后，开始计算维保服务期。否则用户有权终止合同。

（2）月检：每月定期对要求的项目进行检查，检查时间及检查项目按保养计划。

（3）季检：在月检的同时，增加每季一次的检查项目，项目按保养计划，时间安排在每季度第三个月的第一个星期。

（4）半年检：每半年检查一次的项目，项目按保养计划，时间安排在每半年度最后一个月的第一个星期。

（5）年检：每年检查一次的项目，项目按保养计划，时间安排在每年度最后一个月的第一个星期。

（6）报告：中标人须每月向用户呈交一份盖有中标人公章的当月的维修保养工作及系统运行分析报告，用户即按合同及保养计划要求检查中标人的保养工作，对中标人已完成的保养项目予以确认，如果发现中标人未执行合同及保养计划，用户可以要求中标人对未执行项目重新检查及处理，甚至完成该部分保养计划内容后予以确认。如在维修保养过程中中标人发现系统或设备存在隐患，中标人应书面向用户提出处理意见，经用户同意后方可实施整改。

（7）保养标准按国家、省、市有关规范标准及维保单位有关规范标准执行

（8）用户提供现场勘察。

6、校本部图书馆消防系统保养服务年度计划及保养标准

| 一、计划管理、安全文明管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 工作内容 | 周期 |  | 维保标准 | 评分 |  |
| 1 | 计划管理 | 应及时提交月度保养计划；保养计划应按分系统、分区域对计划时间内需完成的维保内容进行详细说明；应及时提交维保记录表格，记录中应详细注明设备名称、区域、编号、维保情况、跟进整改情况等。 | 月 |  | 提交保养计划及时（每月提前5天），保养计划内容全面、完整，维保记录表格真实有效，能反映事情的本质和处理结果。 |  |  |
| 2 | 安全文明管理 | 消防施工现场整洁，有围挡措施，不影响医院正常秩序；遵守安全操作规程，有必要的安全措施，未发生安全事故。 | 季 |  | 维保工人着装整洁，有计划并征得保卫处同意；文明施工未造成物品损坏；按照安全操作规程进行作业，未造成严重人身伤害、财产损失。 |  |  |
| 二、火灾自动报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 工作内容 |  | 周期 | 维保标准 |  | 评分 |
| 1 | 火灾报警 控制器 | 对火灾报警控制器做外观检查，清除积尘和异物，紧固接线；检查控制器运行有无过热、异常噪音的现象；检测火灾报警功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、显示与记录打印功能、自检功能、隔离（屏蔽）功能，并有检查保养记录。 |  | 月 | 系统运行正常无故障，接线牢固、各功能键控制灵活，控制箱内清洁、无积尘，标识清晰。 |  |  |
| 2 | 智能模块箱 | 对模块箱做外观检查，清除积尘和异物、紧固；检查模块端子接线有无异常。 |  | 季 | 智能模块工作正常，接线牢固、整洁、无故障。 |  |  |
| 3 | 烟/温感 | 对烟/温感做外观检查，清洗或清除积尘和异物；对烟/温感报警设备做检测。 |  | 年 | 探测器工作正常，接线牢固、无故障。 |  |  |
| 4 | 消防电话 | 检查消防电话与电话主机通话是否正常，清洁、紧固接线，对地电阻测试。 |  | 季 | 接线牢固、通话声音清晰无杂音。 |  |  |
| 5 | 手动报警按钮 | 对手动报警按钮做外观检查，清除积尘和异物，紧固接线，对地电阻测试和回路电阻测试，报警功能测试 |  | 季 | 手动报警按钮工作正常，接线牢固、无故障。 |  |  |
| 6 | 警铃 | 对警铃做外观检查，清除积尘和异物，紧固接线；对警铃进行测试，警铃响声是否正常。 |  | 季 | 警铃工作正常，接线牢固、无故障。 |  |  |
| 7 | 主机供电 | 检查电池性能，检查主备电源切换功能、接线端子连接牢固情况，检查供电部分电压及电池供电是否正常。 |  | 季 | 接线牢固、供电正常可靠。 |  |  |
| 8 | 维修及时率 | 故障项目 |  | 季 | 维修及时率≧98% |  |  |
| 9 | 设备设施 完好率 | 主机整体完好情况 |  | 季 | 设备设施完好率≧98% |  |  |
| 10 | 记录 | 对火灾自动报警系统维修保养记录。 |  | 季 | 记录及时、完整（当天作记录并有双方现场人员签字认可）。 |  |  |
| 三、联动控制系统及主要联动设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 工作内容 |  | 周期 | 维保标准 |  | 评分 |
| 1 | 联动程序 | 在探测器报警后，检查测试火警联动设备是否按正确指令打开。 |  | 季 | 在收到探测器报警后信号，程序能正确联动相关设备，并能正常显示联动关系。 |  |  |
| 2 | 联动柜 | 对消防联动柜清洁除尘、紧固所有接线端，更换生锈螺丝，对联动柜所控设备进行手动或自动启动测试。 联动24V电源检测，线路回路电阻和对地电阻测试 |  | 季 | 联动柜运行正常，连线老固、应答正确，如：能直接启动风机、迫降卷帘与电梯等。 |  |  |
| 3 | 联动启动喷淋水泵 | 检查喷淋水泵与FAS系统（火灾报警系统）的联动功能（注意水泵房留1人观察水压，点动即可）。 |  | 季 | 功能正常、运行可靠。 |  |  |
| 4 | 联动启动消火栓水泵 | 检查消火栓水泵与FAS系统（火灾报警系统）的联动功能。 |  | 季 | 功能正常、运行可靠 |  |  |
| 4 | 联动启动送、排风机 | 检查送风机、排风机与FAS系统（火灾报警系统）的联动功能。 |  | 季 | 功能正常、运行可靠。 |  |  |
| 5 | 气体灭火反馈信号 | 检查气体灭火系统信号反馈功能。 |  | 季 | 气体灭火信号反馈正常。 |  |  |
| 6 | 联动防火卷帘 | 检查防火卷帘与FAS系统（火灾报警系统）的联动功能。 |  | 半年 | 气体灭火工作正常，无故障。 |  |  |
| 7 | 联动警铃和紧急广播 | 检查火警情况下联动警铃和紧急广播功能。 |  | 季 | 功能正常，运行可靠。 |  |  |
| 8 | 记录 | 对联动控制系统有维修保养记录，系统测试有测试。 |  |  | 记录及时、完整（当天作记录并有双方现场人员签字认可）。 |  |  |
| 四、消防水系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 工作内容 |  | 周期 | 维保标准 |  | 评分 |
| 1 | 湿式报警阀及组件 | 检查报警阀有否损坏；检查报警阀连接管及主水管有否损坏；检查所有阀门是否挂有“常开”或“常闭”标识牌；检查报警阀排水操作。 |  | 月 | 动作灵敏、运行正常，压力表显示正常、水压正常。 |  |  |
| 2 | 水流指示器 | 检查水流指示器有否损坏；检查内部接点及功能是否正常；检测水流指示器在排水操作时有否火警信号。 |  | 季 | 功能正常、运行可靠。 |  |  |
| 3 | 压力表 | 检查各压力表外观, 压力显示是否正常。管网压力是否在正常范围内。 |  | 月 | 外表清洁、显示正常、清晰，螺丝无松动 |  |  |
| 4 | 控制阀 | 检查各控制是否阀门灵活,关闭密封。 |  | 月 | 阀门灵活,关闭密封,明杆闸阀的阀杆应加油 |  |  |
| 5 | 设备外表 | 检查设备外表清洁，有无锈蚀。 |  | 月 | 油漆无脱落,无锈蚀 |  |  |
| 6 | 消防水泵、控制箱及组件 | 检查消火栓按钮及线路并做远控试验；测试水泵控制箱的输入/输出信号显示及联动控制；检查水泵之入水管/出水管(包括闸阀、止回阀、隔沙器、伸缩接头及其他配件)有否损坏；清洁水泵及控制柜。水泵盘动试验。检查接地线有无松动、锈蚀。检查水泵轴承润滑是否正常、运行有无噪声，风扇运转是否正常、有无擦边现象，清理电机表面灰尘。 |  | 月 | 功能正常，接线牢固，控制箱整洁、美观、水泵转动灵活，运行无异响、系统运行可靠，电动机试运行30分钟，温升应在正常范围内，水泵轴封无渗漏。水泵主轴应灵活。控制信号准确,无错误信号. |  |  |
| 7 | 电机及电源线绝缘性能 | 检验电机及电源线绝缘性能。 |  | 季 | 电机及线路绝缘值不可小于2兆欧 |  |  |
| 8 | 水泵控制箱内主供电线路 | 检查水泵控制箱内主供电线路。 |  | 月 | 接线头压接良好、色标清晰、绝缘良好无烧焦现象 |  |  |
| 9 | 消防栓测试 | 进对最不利点消火栓进行放水试验，检查管网压力。 |  | 季 | 确保管网压力正常。 |  |  |
| 10 | 水泵点动试验 | 进行水泵点动试验。 |  | 季 | 应无异常噪音,电机温升应在正常范围内, |  |  |
| 11 | 接地电阻 | 检测接地电阻。 |  | 季 | 阻值不可大于4欧 |  |  |
| 12 | 测量电机三相电流 | 测量电机三相电流。 |  | 季 | 三相电流平衡，数值稳定，无摆动，运行无异常噪声。 |  |  |
| 13 | 泡沫灌 | 检查泡沫罐液位,电子阀可以正常打开。 |  | 月 | 检查泡沫罐液位,电子阀可以正常打开。 |  |  |
| 14 | 水泵软接头 | 检查水泵软接头外观，螺丝。 |  | 季 | 应无破损，螺丝应紧固、无松动现象。 |  |  |
| 15 | 减压阀 | 检查减压阀工作是否正常。 |  | 月 | 减压应稳定,灵活,可靠,压力正常无超压现象。 |  |  |
| 16 | 泄压阀 | 泄压阀排洪试验。 |  | 季 | 超设定压力0.5MPa泄压,到设定压力时可以停止泄压。 |  |  |
| 17 | 天面水池 | 检查供水及水量是否正常，水位报警装置是否正常。 |  | 月 | 工作正常，无故障。 |  |  |
| 18 | 记录 | 对消防水系统有维修保养记录。 |  |  | 记录及时、完整（每月5日前提供月、季相关保养记录给保卫处确认）。 |  |  |
| 五、防排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 工作内容 |  | 周期 | 维保标准 |  | 评分 |
| 1 | 送风机、排烟机 | 检查风机外观，添加润滑油；检查控制功能：自动启动、远程启动、现场启动功能；风机电流检测；信号反馈；检查接地线有无松动、锈蚀；检查传动皮带；送排风机叶轮。 |  | 月 | 轴承润滑正常、运行应无噪声，风扇运转应正常、无擦边现现象，电动机试运行30分钟，温升应在正常范围内，清理电机表面灰尘。工作正常，无故障；皮带松紧度合适，无打滑现象，对磨损严重已不符合使用的应及时更换；风机叶轮应无擦边，无噪音，无灰垢现象。 |  |  |
| 2 | 风机电流检测；电机及电源线绝缘性能 | 风机电流检测。检验电机及电源线绝缘性能。 |  | 季 | 三相电流平衡，数值稳定，无摆动，运行无异常噪声；电机绝缘值不可小于0.5兆欧，电动机二次回路绝缘电阻不应小于1兆欧。 |  |  |
| 3 | 电机及风机 轴承 | 检查电动机轴承、电动机散热风扇，轴承固定螺丝有无松动，给轴承添加润滑脂，各紧固螺丝加油防锈。 |  | 季 | 轴承应无异常噪音，轴承固定螺丝应无松动。 |  |  |
| 4 | 送排风机进出风管电动阀或手动阀 | 检查电动风阀控制电路，自动启动、远程启动、现场启动、手动复位功能，风阀机构清洁，加油润滑。 |  | 月 | 开与关应灵活可靠，无阻滞现象；传动机构运转正常、转动部位添加润滑脂；工作正常，无故障。 |  |  |
| 5 | 送排风管支管手动风管，风管风口百叶 | 检查各送排风管支管手动风管，风管风口百叶。 |  | 季 | 风阀开关位置正确（状态应处于正常状态），动作灵活、可靠，转动部位添加润滑油；风口百叶无缺片或损坏 |  |  |
| 6 | 风机的支承机座、防震弹簧 | 检查风机的支承机座、防震弹簧。 |  | 季 | 无锈蚀现象，功能良好 |  |  |
| 7 | 风管软接头 | 检查风管软接头。 |  | 季 | 应无破损，螺丝应紧固、无松动现象 |  |  |
| 8 | 风管各接合面间的垫片和填料 | 检查风管各接合面间的垫片和填料。 |  | 季 | 风管与风管、风机进出口连接接合面应牢固无漏风现象 |  |  |
| 9 | 风柜内处表面卫生 | 检查风柜内处表面卫生。 |  | 季 | 风柜表面及内部应无明显灰尘、灰垢。 |  |  |
| 10 | 风管 | 检查风管状态。 |  | 季 | 风管应无变形，表面应无锈蚀，风管支承架牢固、无锈蚀，在风机运行时应无异常杂音 |  |  |
| 11 | 过流、过热保护装置 | 测试过流、过热保护装置。 |  | 月 | 装置联锁保护应有效可靠 |  |  |
| 12 | 接地线 | 检查接地线，对地电阻测试。 |  | 季 | 接地电阻阻值不可大于4欧。线路应无松动、无锈蚀 |  |  |
| 13 | 控制箱 | 检查箱内一次回路和二次回路线，清洁箱内灰尘；主供电线路；检查电源空气开关；继电器、交流接触器；检查按钮、转换开关；检查仪表、指示灯；接线端压接是否良好、标号清晰、绝缘值符合规定，线路有无烧焦老化现象；检查按钮、转换开关标志是否清晰、固定可靠、转换灵活。 |  | 月 | 空气开关应触点完好、把手操动良好、线耳压接牢固端子排压线及标志无松动、脱落、烧焦现象；继电器、交流接触器触点完好，无过热烧坏、无噪音现象，外表清洁；仪表、指示灯显示正常、清晰，螺丝无松动 |  |  |
| 14 | 记录 | 对正压送风及防排烟系统有维修保养记录。 |  |  | 记录及时、完整（每月5日前提供月、季相关保养记录给保卫处确认）。 |  |  |
| 六、防火卷帘系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 工作内容 |  | 周期 | 维保标准 |  | 评分 |
| 1 | 防火卷帘外观 | 防火卷帘外观检查， 是否收到位，不影响人员通过。 |  | 半年 | 收卷到位。 |  |  |
| 2 | 防火卷帘控制箱 | 检查紧固线路、自动控制功能、手动控制功能、火灾报警功能、信号反馈功能、延时功能、手动急停优先功能、故障报警功能。 |  | 半年 | 接线牢固，箱内无灰尘，工作正常，无故障。 |  |  |
| 3 | 帘布，帘片，门楣、电机、轨道等 | 检查帘布是否有破损、帘片是否挤压变形，是否有卡阻及刮门楣现象，检查轨道是否变形、轨道沿线有无障碍物阻挡门帘的前进；对机械活动件添加润滑油，就地和远程联动测试。 |  | 半年 | 帘片、帘布完好，手动和联动测试卷帘门运行顺畅，无卡阻现象。 |  |  |
| 4 | 记录 | 对防火卷帘门系统维修保养有记录。 测试有报告。 |  |  | 记录及时、完整（当天作记录并有现场人员签字认可）。测试报告描述准确。 |  |  |
| 七、气体灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 工作内容 |  | 周期 | 维保标准 |  | 评分 |
| 1 | 现场探测器 | 检查报警系统是否灵敏。外观是否完好，是否处于工作状态。 |  | 季 | 气体灭火工作正常，无故障。 |  |  |
| 2 | 喷嘴 | 检查喷嘴有无变形、损伤、锈蚀、脱落松动，检查开孔是否畅通，有无灰尘粘结。 |  | 季 | 气体灭火工作正常，无故障。 |  |  |
| 3 | 灭火剂储存容器 | 检查有无腐蚀和脱落现象，容器是否符合数量，压力是否符合设计要求。 |  | 季 | 气体灭火工作正常，无故障。 |  |  |
| 4 | 容器阀、管道 | 检查容器阀有无松动变形、损伤，集流管有无变形、腐蚀、损伤，设备吊、支架固定、各螺纹连接部分有无松动，检查驱动装置压力不少于设计存储压力90%。 |  | 季 | 气体灭火工作正常，无故障。 |  |  |
| 5 | 气体灭火控制器 | 检查电气接线是否完整，端子有无松动损伤；模拟试验时各信号反映应正常。 |  | 季 | 气体灭火工作正常，无故障。 |  |  |
| 6 | 记录 | 对气体灭火系统维修保养有记录。 |  |  | 记录及时、完整（当天作记录并有现场人员签字认可）。 |  |  |
| 八、紧急广播及背景音乐系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 工作内容 |  | 周期 | 维保标准 |  | 评分 |
| 1 | 广播喇叭 | 检查广播喇叭的声响是否正常。 |  | 半年 | 工作正常，无故障，并有巡查记录，广播维修配件供应不超过7天。 |  |  |
| 2 | 广播主机设备 | 清洁除尘、检查主机设备、线路，紧固各接线端子。 |  | 半年 | 工作正常，无故障。 |  |  |
| 3 | 中央控制机 | 检查设备控制功能是否正常 |  | 月 | 工作正常，无故障。 |  |  |
| 4 | 记录 | 对背景音乐及紧急广播系统维修保养有记录。 |  |  | 记录及时、完整（当天作记录并有现场人员签字认可）。 |  |  |
| 九、消防疏散指示与应急照明系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 工作内容 |  | 周期 | 维保标准 |  | 评分 |
| 1 | 疏散指示牌 | 清洁、检查标示字体完整度，方向指示正确。 |  | 半年 | 符合国标，满足人员紧急疏散指示要求，测试、检查记录及时、完整（当天作记录并有双方现场人员签字认可）。 |  |  |
| 2 | 防火门 | 正常闭合，闭门器无故障，门体无形变 |  | 半年 |  |  |  |
| 3 | 应急照明灯 | 正常电源切断，灯亮，应急转换时间不大于5秒；正常通电，按TEST键灯亮； |  | 半年 |  |  |  |
| 4 | 记录 | 对指示灯和应急灯维修保养有记录。 |  |  | 记录及时、完整（当天作记录并有现场人员签字认可）。 |  |  |
| 十、其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 工作内容 |  | 周期 | 维保标准 |  | 评分 |
| 1 | 文档提交 及时性 | 月工作计划； 维保月报告； 季总结报告； |  |  | 每月30日前提交下月工作计划； 每月5日前提交上月维保月报告； 在每季度前5个工作日内提交上季度总结和季度设备运行维保分析报告； |  |  |
| 2 | 二次装修 消防配合 | 编程工作； 每次消防编程完成后提交二次装修后的消防变更图纸； |  | 月 | 院方提出编程，3天内报出价格（按合同确认价格编程），确认后5天内完成编程； 编程后第3天，要求提供电子件图纸及盖章确认的纸件。 |  |  |
| 3 | 服务 | 院区内维修保养及整改。 |  | 季 | 无有效投诉 |  |  |

- 送货要求

- 交货地点：广东财经大学保卫（服务）。

- 交货期：合同生效之内起 7 个日历天内

- 送货要求：规定时间开始进行消防设施维保，并按要求出具报告。

- 支付方式

乙方完成合同约定的采购和服务内容，且甲方收齐乙方送货单、验收单、发票后5个工作日内向乙方支付100%合同款项。

- 报价文件内容

- 按要求提交加盖报价供应商公章的《报价声明》。

- 按要求提交加盖报价供应商公章的《报价明细表》、《报价一览表》。

- 提交企业法人《营业执照》副本或事业单位法人证书或法人登记证书复印件，并加盖报价供应商公章。

- 按要求提交法定代表人证明书、授权委托书。

- 提交本项目要求的其他技术（或服务）响应文件，并加盖报价供应商公章。

- 项目报价要求：

- 各供应商报价应为一次性报价，否则为无效报价。

- 报价供应商只能提供一份报价方案，否则为无效报价。

- 报价文件不符合要求者视为无效报价。

- 供应商报价超过预算金额的视为无效报价。

- 本次询价须满足3家或以上供应商提交报价；若不足三家，本次询价失败。

- 无论询价结果如何，供应商应承担准备文件和递交文件所发生的任何成本和费用。

- 供应商所递交的报价文件须密封完好。采购人拒收没有密封完好的报价文件。

- 递交了报价文件但不参加唱价的供应商，视为默认唱价结果。

- 确定成交供应商原则

- 在通过资格性与符合性审查、满足技术（或服务）需求的基础上，按照报价最低原则确定成交供应商。有效报价最低的的供应商为第一成交供应商，有效报价第二低的供应商为第二成交供应商，有效报价第三低的供应商为第三成交供应商。

- 当出现相同报价时，按收到报价文件的先后顺序，作为相同报价的供应商的排名顺序。

- 若成交供应商放弃成交资格或不按照学校采购制度的规定签订合同或被采购人单方面解除合同的，采购人有权依照排名先后顺序依次选择其他供应商作为成交供应商。

- 如果本次供应商报价均超过本项目预算金额，本次询价采购失败。

- 报价文件送达时间：2021年7月13日至7月17日中午12点，疫情防控原因，本项目通过发送电子邮件的方式进行报名。符合资格条件的单位请在规定的报名时间，将加盖投标人公章的报价资料的扫描件，以“报价单位名称+广东财经大学图书馆消防设施维保”为邮件主题，发送至邮箱bwccz@gdufe.edu.cn(该时段内发送报价材料至电子邮箱方有效，建议各供应商设置邮件回执，以及时了解邮件发送情况)

- 询价评审地点：临时办公楼307室

- 询价评审时间： _2021_年_7_月_17_日（星期六）下午14:30（备注：鉴于疫情期间，不进行现场评审，由采购方组织人员评审）

- 与本项目相关的澄清、更正、成交结果等内容均在学校采购网发布。

联 系 人：    张晋文

联系电话： 020-84096410

邮箱： bwccz@gdufe.edu.cn

- 本询价文件未尽事宜的解释权属于广东财经大学。

保卫（服务）

2021年07月13日

附件1

报价声明

广东财经大学：

我方确认收到贵方提供的FA-202107-010图书馆消防设施维保的采购计划询价文件及相关附件的全部内容，我方：(报价人名称)                 作为报价供应商正式授权 (授权代表全名、职务、身份证号码)              代表我方进行有关本项目询价的一切事宜。

在此提交的报价文件电子稿 1 套，报价文件包括如下内容：

- 本报价声明。

- 报价一览表、报价明细表。

- 企业法人《营业执照》副本或事业单位法人证书或法人登记证书复印件。

- 法定代表人证明书、授权委托书。

- 其他技术（或服务）响应文件。

我方已完全明白询价文件的所有条款要求，并重申以下几点：

- 我方严格遵守贵校采购有关规定。

- 我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 我方已认真阅读询价文件及相关附件的全部内容，对本次询价作出实质性响应。

- 我方明白，如最终被确定为成交供应商，必须积极配合贵校、按照贵校采购制度规定的程序签订合同、履行约定。如我方不按贵校采购制度的规定签订合同，贵校有权将成交资格授予其他供应商。如我方有违约行为，贵校有权单方面解除合同并相应追究我方经济和法律责任。

- 我方同意按照贵校的要求提供与报价有关的其它任何数据、信息或资料，并对其真实性和合法性负责。

- 我方报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，保证所供货物、服务来源合法有效，保证采购人在中国使用我方提供的货物、服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权或其他主张的，由我方承担因此产生的法律责任和经济责任。

- 近三年，我方在经营销售活动中没有违法行为，在招标投标、政府采购领域中没有违规和违约行为。

报价供应商（公章）：

日期：2021年  月  日

（注：本报价声明为必要文件，必须加盖报价供应商公章，否则，作无效报价处理）

报价一览表

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 图书馆消防设施维保的采购计划 |
| --- | --- |
| 项目编号 | FA-202107-010 |
| 总报价（元） | ￥ |
|  | 大写： |
| 备注 |  |

注：

- 本表报价包含完成本项目应预见和不可预见的一切含税费用。

- 表中总报价小写金额与大写金额不一致的，以大写金额为准。

- 填写此表时不得改变表格的形式。

- 以上表中内容必须计算机录入、填写、打印。手写按无效报价处理。

报价供应商（公章）：

联 系 人：

联系电话：

日    期：

（注：本报价表为必要文件，必须加盖报价供应商公章，否则，作无效报价处理）

附件2-2

报价明细表

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 尺寸 | 产品描述 | 参考图片 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图书馆消防设施维保 | 完成2021年7月至2022年7月的校本部图书馆消防维保，按询价文件要求，定期对图书馆火灾自动报警系统、消防联动控制系统、消防水系统、防排烟系统等进行维修保养，并每月提交维保报告。 | 完成2021年7月至2022年7月的校本部图书馆消防维保，按询价文件要求，定期对图书馆火灾自动报警系统、消防联动控制系统、消防水系统、防排烟系统等进行维修保养，并每月提交维保报告。 |  | 1 | 件 | 50,000 | 50,000 |
| 合计（总报价） |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |

注：合计的“总报价”要与《报价一览表》中的“总报价”一致，否则视为自动放弃询价资格。

报价供应商（公章）：

日期：   年    月    日

（注：本报价表为必要文件，必须加盖报价供应商公章，否则，作无效报价处理）

附件3

法定代表人证明书

（法定代表人姓名）同志，( 身份证号码： )现任我单位 （报价供应商名称、职务） ，为法定代表人，特此证明。

营业执照号码：

经 济 性  质：

成立日期：

附法定代表人身份证复印件

报价供应商（公章）：

报价供应商地址：

法定代表人（签名）：

日    期：

（注：本证明书为必要文件（不得改变格式），必须按要求加盖公章，必须有法定代表人亲笔签名，否则，作无效报价处理）

附件4

授权委托书

致:广东财经大学

本授权书声明： （法定代表人）是注册于           （国家或地区）的（投标供应商名称）的法定代表人，现任      职务。在               采购项目（项目编号为：      ）的询价，现授权            （姓名、职务）作为我单位的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，有效期至    年  月  日。

附被授权人身份证复印件

报价供应商（公章）：

地        址：

法定代表人（签名）：

代理人（签名）：

（注：法定代表人为投标供应商代表并亲自签署报价文件的可不提交，否则，本委托书为必要文件（不得改变格式），必须有法定代表人和代理人的亲笔签名，必须加盖公章，且有效期不得短于报价截止日，否则，作无效报价处理。